## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称: |  | 北滘医院热水供应系统维修及钢架防锈工程 |  |  | 标段:
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 （元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
住院部大楼
1 | 030109001001 |  | 空气能热泵 | 1、空气能热泵安装 2、热泵主机采用的循环式热泵机组，钣金外壳为彩钢，热泵冷凝器采用板式换热器，板式换热器各板片之间形成薄矩形通道，通过半片进行热量交换设计，制热能力≥41kw，额定输入功率≥9.8kw，产热水温度默认为55℃，40-60℃自由可调，热泵机组的适用环境温度范围为-10℃～45℃；COP≥4.50 额定制热水量：≥880L/h 额定水温：55℃ 最高水温：60℃ 环境温度：-10～45℃ 3、热泵减震垫安装 | 台 | 4
2 | 030109001002 |  | 热泵循环泵 | 1、热泵循环泵安装 2、参数：额定功率P≧0.75KW、扬程≧22米、流量≧15/H泵 | 台 | 4
3 | 030109001003 |  | 太阳能循环泵 | 1、太阳能循环泵安装 2、额定功率P≧0.75KW、扬程≧20米、流量≧6/H | 台 | 4
4 | 030703017001 |  | 水泵罩 | 1、镀锌板水泵罩制作安装 | 个 | 10
5 | 030404016001 |  | 太阳能全自动智能电控箱 | 1、太阳能全自动智能电控箱安装 35KW 2、含温度显示、水位显示、互感器、定时、定温度、漏电保护等其他配套电器元件，电控箱外壳厚度要求≥1.5mm | 台 | 2
6 | 031001006001 |  | 上下循环管 | 1、内层采用PP-R专用热水管De50，中间采用聚胺酯发泡保温，外用PVC套管 | m | 80
7 | 031001006002 |  | 供热水管 | 1、内层采用PP-R专用热水管De110，中间采用聚胺酯发泡保温，外用PVC套管 | m | 40
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称: |  | 北滘医院热水供应系统维修及钢架防锈工程 |  |  | 标段:
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 （元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
8 | 031001006003 |  | 塑料管 | 1、管道安装 室内管道 PP-R塑料冷水管安装，De63 | m | 60
9 | 031003003001 |  | 铜止回阀 | 1、铜止回阀安装 DN100 | 个 | 2
10 | 031003003002 |  | 铜闸阀 | 1、铜闸阀安装 DN100 | 个 | 6
11 | 031003001001 |  | 铜闸阀 | 1、铜闸阀安装 DN50 | 个 | 10
12 | 031003001002 |  | 铜闸阀 | 1、铜闸阀安装 DN40 | 个 | 6
13 | 031001006004 |  | PE橡塑保温管 | 1、阻燃PE橡塑保温管安装 DN100 厚度30mm 2、外包铝皮，厚度≥0.4mm | m | 400
14 | 031001006005 |  | PE橡塑保温管 | 1、阻燃PE橡塑保温管安装 DN50 厚度30mm 2、外包铝皮，厚度≥0.4mm | m | 200
15 | 030408001001 |  | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 2、型号规格：YJV-3*10+2*6mm2 | m | 10
16 | 030411004001 |  | 配线 | 1、铜芯绝缘电线敷设 2、型号规格：BVV-10mm2 | m | 12
17 | 030411004002 |  | 配线 | 1、铜芯绝缘电线敷设 2、型号规格：BVV-6mm2 | m | 800
18 | 030411004003 |  | 配线 | 1、铜芯绝缘电线敷设 2、型号规格：BVV-2.5mm2 | m | 1000
19 | 030411004004 |  | 配线 | 1、铜芯绝缘电线敷设 2、型号规格：BVV-1.5mm2 | m | 800
20 | 030411004005 |  | 配线 | 1、铜芯绝缘电线敷设 2、型号规格：BVV-1.0mm2 | m | 1800
21 | 030411001001 |  | 配管 | 1、阻燃PVC线管 PC25 | m | 120
22 | 030411002001 |  | 线槽 | 1、热镀锌线槽安装 100*80 | m | 200
23 | 031208008001 |  | 原有旧水箱保温 | 1、阻燃PE保温板，厚度30mm | ㎡ | 200
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称: |  | 北滘医院热水供应系统维修及钢架防锈工程 |  |  | 标段:
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 （元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
24 | 011207001001 |  | 原有旧水箱用不锈钢板做外包保护层 | 1、原有旧水箱用不锈钢板做外包保护层 2、202不锈钢，厚度0.8mm | m2 | 200
25 | 011405001001 |  | 水箱钢结构打磨 | 1、水箱钢结构打磨 | m2 | 80
26 | 011405001002 |  | 水箱钢结构防锈处理 | 1、刷2次底漆，2次银漆 | m2 | 320
27 | 011405001003 |  | 太阳能集热器支架防锈处理 | 1、刷2次底漆，2次银漆 | m2 | 450
28 | 011405001004 |  | 太阳能系统清洗保养 | 1、太阳能专用清洗剂清洗保养 | 套 | 2
后勤楼
29 | 030109001004 |  | 回水增压泵 | 1、回水增压泵安装 2、参数：额定功率P≧1.5KW、扬程≧20米、流量≧11.4/H | 台 | 1
30 | 030703017002 |  | 水泵罩 | 1、镀锌板水泵罩制作安装 | 个 | 2
31 | 030404016002 |  | 太阳能全自动智能电控箱 | 1、太阳能全自动智能电控箱安装 35KW 2、含温度显示、水位显示、互感器、定时、定温度、漏电保护等其他配套电器元件，电控箱外壳厚度要求≥1.5mm | 台 | 1
32 | 031001006006 |  | PE橡塑保温管 | 1、阻燃PE橡塑保温管安装 DN63 厚度30mm 2、外包铝皮，厚度≥0.4mm | m | 150
33 | 031001006007 |  | PE橡塑保温管 | 1、阻燃PE橡塑保温管安装 DN50 厚度30mm 2、外包铝皮，厚度≥0.4mm | m | 50
34 | 030411004006 |  | 配线 | 1、铜芯绝缘电线敷设 2、型号规格：BVV-6mm2 | m | 300
35 | 030411004007 |  | 配线 | 1、铜芯绝缘电线敷设 2、型号规格：BVV-2.5mm2 | m | 200
36 | 030411004008 |  | 配线 | 1、铜芯绝缘电线敷设 2、型号规格：BVV-1.5mm2 | m | 400
37 | 030411004009 |  | 配线 | 1、铜芯绝缘电线敷设 2、型号规格：BVV-1.0mm2 | m | 500
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称: |  | 北滘医院热水供应系统维修及钢架防锈工程 |  |  | 标段:
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 （元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
38 | 030411004014 |  | 热泵专用屏蔽线 | 1、热泵专用屏蔽线敷设 2、型号规格：LVVP-5*0.75mm2mm2 | m | 50
39 | 030411001002 |  | 配管 | 1、阻燃PVC线管 PC25 | m | 50
40 | 030411001003 |  | 配管 | 1、阻燃PVC线管 PC32 | m | 50
贵宾楼
41 | 030109001005 |  | 回水增压泵 | 1、回水增压泵安装 2、参数：额定功率P≧1.5KW、扬程≧20米、流量≧11.4/H | 台 | 2
42 | 030703017003 |  | 水泵罩 | 1、镀锌板水泵罩制作安装 | 个 | 2
43 | 030404016003 |  | 太阳能全自动智能电控箱 | 1、太阳能全自动智能电控箱安装 35KW 2、含温度显示、水位显示、互感器、定时、定温度、漏电保护等其他配套电器元件，电控箱外壳厚度要求≥1.5mm | 台 | 1
44 | 030404022001 |  | 变频控制器 | 1、变频控制器 ≧3KW/380V | 台 | 1
45 | 031001006008 |  | PE橡塑保温管 | 1、阻燃PE橡塑保温管安装 DN63 厚度30mm 2、外包铝皮，厚度≥0.4mm | m | 200
46 | 031001006009 |  | PE橡塑保温管 | 1、阻燃PE橡塑保温管安装 DN50 厚度30mm 2、外包铝皮，厚度≥0.4mm | m | 100
47 | 030411004010 |  | 配线 | 1、铜芯绝缘电线敷设 2、型号规格：BVV-6mm2 | m | 400
48 | 030411004011 |  | 配线 | 1、铜芯绝缘电线敷设 2、型号规格：BVV-2.5mm2 | m | 200
49 | 030411004012 |  | 配线 | 1、铜芯绝缘电线敷设 2、型号规格：BVV-1.5mm2 | m | 400
50 | 030411004013 |  | 配线 | 1、铜芯绝缘电线敷设 2、型号规格：BVV-1.0mm2 | m | 700
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称: |  | 北滘医院热水供应系统维修及钢架防锈工程 |  |  | 标段:
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 （元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
51 | 030411004015 |  | 热泵专用屏蔽线 | 1、热泵专用屏蔽线敷设 2、型号规格：LVVP-5*0.75mm2mm2 | m | 100
52 | 030411001004 |  | 配管 | 1、阻燃PVC线管 PC25 | m | 50
53 | 030411002002 |  | 线槽 | 1、热镀锌线槽安装 80*60 | m | 35
54 | 031001006011 |  | 供热水管 | 1、内层采用PP-R专用热水管De75，中间采用聚胺酯发泡保温，外用PVC套管 | m | 20
55 | 031001006010 |  | 供热水管 | 1、内层采用PP-R专用热水管De63，中间采用聚胺酯发泡保温，外用PVC套管 | m | 30
56 | 031001006012 |  | 塑料管 | 1、管道安装 室内管道 PP-R塑料冷水管安装，De40 | m | 25
57 | 031001006014 |  | 上下循环管 | 1、内层采用PP-R专用热水管De63，中间采用聚胺酯发泡保温，外用PVC套管 | m | 38
58 | 031001006013 |  | 上下循环管 | 1、内层采用PP-R专用热水管De32，中间采用聚胺酯发泡保温，外用PVC套管 | m | 20
本页小计
合计