项目需求书

# 项目背景

## 现状描述

医院机房现今网络的组建布局是多年前布置的，随着近几年的医院业务系统、IT设备的不断增加，而且长期缺少维护，导致现有综合布线系统线路比较混乱、标签标识不全、部分线路不通、线槽布线不美观等。已不能满足现有的使用要求及今后发展的需要，需要对所有的线路、光纤和电源线按照标准进行重新整理、铺设。经过长达数年的发展，机房线缆混乱、明显落后，本次共涉及15间配线间的布线整改，目前各配线间主要现状如下：

| 序号 | 分布位置 | 现状描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼1楼配线间（1号电梯旁） | 拥有2台42U机柜，11台24口交换机（其中坏掉5台），3对光纤，1条光缆，4个简易理线架。 |
| 2 | 门诊楼2楼配线间（1号电梯旁） | 24U机柜，2台24口交换机，1台4口交换机，1对光纤，有4个简易理线架 |
| 3 | 门诊楼3楼配线间（1号电梯旁） | 24U机柜，5台24口交换机，1台8口交换机，1对光纤，有2个简易理线架 |
| 4 | 门诊楼3楼配线间（1号电梯旁 | 24U机柜，5台24口交换机（其中坏了1台），1台8口交换机，有3个简易理线架 |
| 5 | 特需楼1楼配线间 | 12U机柜，1个6U机柜，2台24口交换机，1台路由器，1对光纤，2个光纤收发器，有1个理线架 |
| 6 | 特需楼2楼配线间 | 12U机柜，2台24口交换机， 1条光纤，1个光纤收发器，有1个理线架 |
| 7 | 后勤楼1楼配线间 | 24U机柜，4台24口交换机，1条光纤，无理线架 |
| 8 | 住院楼1楼（监控室）配线间 | 42U机柜，3台24口交换机（其中坏了1台），1条光纤，有2个简易理线架。 |
| 9 | 住院楼2楼配线间 | 33U机柜，1台24口交换机，1台8口交换机1台4口交换机，1台路由，1对光纤，无理线架。 |
| 10 | 住院楼3楼配线间 | 33U机柜，1台24口交换机，2台8口交换机，1对光纤，无理线架。 |
| 11 | 住院楼4楼配线间 | 33U机柜，3台24口交换机（其中插着蓝色六类网线的2台交换机不在本次整理范围内），1对光纤，1台路由，无理线架。 |
| 12 | 住院楼5楼配线间 | 33U机柜，1台24口交换机，1台8口交换机，1对光纤，无理线架。 |
| 13 | 住院楼6楼配线间 | 33U机柜，3台24口交换机，1台8口交换机1台4口交换机，1台路由，1对光纤，无理线架。 |
| 14 | 住院楼7楼配线间 | 33U机柜，4台24口交换机（其中插着蓝色六类网线的2台交换机不在本次整理范围内），1对光纤，无理线架。 |
| 15 | 住院楼1楼（信息科）配线间 | 42U机柜，6台24口交换机（其中坏了3台），7对光纤，1台路由，4个光纤收发器，有2个简易理线架。 |

## 需求分析

本次升级改造项目旨在为医院业务系统提供稳定可靠的网络传输通路，更高效地对医院信息网络进行管理与维护。我院综合布线系统与网络接入设备已使用多年，通过对医院现使用的机房与配线间勘察，我院接入网络及综合布线系统存在以下问题：

- 布线系统使用多年，部分线路老化导致传输效果不佳。

- 布线系统标签标识模糊不清，不利于网络故障发生时的排障定位。

- 线缆、光纤等传输链路混乱无序，部分配线间无相关线缆理线产品仅有简易的理线架，机柜杂乱不堪，不便于线路管理与机柜内部散热。

- 线缆直接插在设备上，部分配线间的线路未按标准对永久链路进行管理，无相关配线架、设备跳线、理线架等设备。

- 部分设备直接堆放在设备上面，设备连线无管理，没有进行绑扎、梳理及标签标识。

- 部分机柜电源采用家用非标准电源供应，应采用专用的机柜PDU电源。

- 机柜四周堆放杂物较多，不利于维护与散热，且影响美观。

基于上述项目背景，结合医院的实际需要，通过招标的方式诚邀各符合资格的供应商提供相应的产品与服务方案，以达到规范布线系统的管理，改善医院信息网络接入的基本需求，以达到医院信息业务传输与维护高效运行，整洁美观的建设目标。各供应商所提供的产品与服务应符合以下设计原则和设计依据。

（一）设计原则：

规范标准性：

严格按国家关于计算机网络和综合布线的相关标准进行设计，文件图纸规范齐全，采用国标标识，力求统一性，可调整性。

安全可靠性：

采用国家标准的布线材料，安全可靠且质量性能优越的网络设备，以及标淮规范的施工工艺，完善的项目管理制度，保证项目在各环节的安全可靠。

适应扩展性：

设计需充分结合现有环境，节约布线空间，适应后续的业务增加所需的扩展性需求。

管理维护性：

以标准的命名、规范的标识，对设备与链路完善标识，并具备完善的电子信息登记，以方便管理与维护时可快速识别与定位。

经济可行性：

在满足应用要求的基础上，尽可能降低造价，实现最优的性能价格比。

（二）设计依据

《商用建筑群布线标准》EIA/TIA 568、569

《商用建筑通信管理标准》EIA/TIATSB 67

《民用建筑通信管理标准》EIA/TIA 606

《开放式办公布线系统标准》EIA/TIATSB 75

《国际建筑布线标准》IEC/IS 011801

《中国工程建设标准化协会标准》 CECS 72:97 ,CECS 89:97 CECS 106:2000

《大楼通信综合布线系统行业标准》YD/T 926.1—1997

《中华人民共和国通信行业标准》YD/T 926-2001

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50311—2018

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB 50312—2018

《工业企业通信设计规范》

《民用建筑电气设计规范》

# 采购清单

| 序号 | 材料名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配线架 | 采用国内一线品牌，六类非屏蔽配线架 | 5 | 个 |
| 2 | 配线架 | 超五类非屏蔽配线架 | 25 | 个 |
| 3 | 机柜PDU电源 | 8孔位机柜PDU | 15 | 个 |
| 4 | 理线架 | 1U | 30 | 个 |
| 5 | 网络跳线 | 六类非屏蔽，定制长度，根据配线架至交换机距离定制 | 50 | 条 |
| 6 | 网络跳线 | 超五类非屏蔽，定制长度，根据配线架至交换机距离定制 | 360 | 条 |
| 7 | 标签标识 | 对机柜所有的网线重新进行检测和查线，并做好前端和后端的标识 | 1 | 项 |
| 8 | 机柜整理 | 需在晚上进行，不影响业务的时间段开展工作，第二天安排网络工程师保障网络正常运行 | 1 | 项 |
| 9 | 机柜 | 42U，对现有不够空间的机柜进行调整，使其后续具有可扩展性 | 3 | 台 |
| 10 | 光模块 | 千兆单模光模块（需与医院核心交换机匹配，核心交换机品牌H3C ，型号：S7503E-M） | 52 | 个 |
| 11 | 千兆多模光模块 | 千兆多模光模块（需与医院核心交换机匹配，核心交换机品牌H3C ，型号：S7503E-M） | 4 | 个 |