## 装饰
装修系统分部分项报价表
工程名称：
序号 | 设备/材料名称 | 型号/规格/配置 | 单位 | 工程量 | 品牌 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
装修系统
地面工程
1 | PVC地板修复 | 1.品种：PVC地板 2.材料厚度:2mm 3.尺寸稳定性：良好 4.含2mm厚地脚线,120mm高 | ㎡ | 6
2 | 50mm玻镁彩钢板槽铝 | 50型 | m | 73.05
3 | 槽钢楼梯 | 20#A | kg | 348.61
墙面工程
1 | 50mm玻镁彩钢板 | 50/1150mm，面层钢板厚度均为0.5mm，防霉抗菌硅胶密封，要达到防火等级A级 | ㎡ | 205.1
2 | 50mm玻镁彩钢板槽铝 | 50型 | m | 137.4
3 | 50mm玻镁彩钢板内圆弧及连接底座 | 1.R50mm，含塑料底座（H=2.6m）一条6m长 | m | 330
4 | 50mm玻镁彩钢板外圆柱加强筋 | 1.R50mm/100mm（H=2.6m）一条6m长 | m | 33.7
吊顶工程
1 | 50mm玻镁彩钢板 | 50/1150mm，面层钢板厚度均为0.5mm，防霉抗菌硅胶密封，要达到防火等级A级 | ㎡ | 123.42
2 | 50mm玻镁彩钢板槽铝 | 50型 | m | 101.91
3 | 50mm玻镁彩钢板内圆弧及连接底座 | 1.R50mm，含塑料底座（H=2.6m）一条6m长 | m | 101.91
门窗工程
1 | 单开玻璃平开门0822BLM1 | 1.单开玻璃平开门：800*2200 | 樘 | 1
2 | 气密性单开平开门0920GM2 | 1.气密性单开门平开门：900*2000(带观察窗) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门面采用镀锌钢板喷涂。 4.门身采用优质填充板。 5.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 6.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 7.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 8.所需要配件、门锁 9.材料防火等级达到A级 | 樘 | 2
3 | 气密封单开自动平开门1020GM2-电 | 单开自动气密平开门（带观察窗）：1000*2000(详见图纸) 1.门体结构:内部采用铝型材框架，填充优质B1组阻燃挤塑板，中层粘贴夹板，表面粘贴钢板喷涂饰面板，门体四周采用专用门身铝型材包边，门体结构铝合金框架 2.路轨技术:路轨采用高强度铝合金一体成型型材，采用双轨组成形式，内加防震胶条，有效减少门体运行产生的震动。 3.门头盖技术:采用优质铝型材成型及制造。 4.控制方式:可选择手按开关，感应开关开门方式，门框上安装防夹安全光线。 5.门把手:自动门专用省力把手，三角暗拉手。 6.密封装置:门身正面及门底部均安装密封胶条。 7.安装方式:选择外挂式。 8.观察窗:无框窗。 9.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 10.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 11.所需要配件、门锁、电机、路轨 12.调试检测 13.材料防火等级达到A级 14.安全接地 | 樘 | 1
4 | 气密封单开自动趟门1220TM2-电 | 单开自动气密趟门（带观察窗）：1200*2000(详见图纸) 1.门体结构:内部采用铝型材框架，填充优质B1组阻燃挤塑板，中层粘贴夹板，表面粘贴钢板喷涂饰面板，门体四周采用专用门身铝型材包边，门体结构铝合金框架 2.路轨技术:路轨采用高强度铝合金一体成型型材，采用双轨组成形式，内加防震胶条，有效减少门体运行产生的震动。 3.门头盖技术:采用优质铝型材成型及制造。 4.控制方式:可选择手按开关，感应开关开门方式，门框上安装防夹安全光线。 5.门把手:自动门专用省力把手，三角暗拉手。 6.密封装置:门身正面及门底部均安装密封胶条。 7.安装方式:选择外挂式。 8.观察窗:无框窗。 9.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 10.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 11.所需要配件、门锁、电机、路轨 12.调试检测 13.材料防火等级达到A级 14.安全接地 | 樘 | 1
5 | 气密封单开自动趟门1420TM2-电 | 单开自动气密趟门（带观察窗）：1400*2000(详见图纸) 1.门体结构:内部采用铝型材框架，填充优质B1组阻燃挤塑板，中层粘贴夹板，表面粘贴钢板喷涂饰面板，门体四周采用专用门身铝型材包边，门体结构铝合金框架 2.路轨技术:路轨采用高强度铝合金一体成型型材，采用双轨组成形式，内加防震胶条，有效减少门体运行产生的震动。 3.门头盖技术:采用优质铝型材成型及制造。 4.控制方式:可选择手按开关，感应开关开门方式，门框上安装防夹安全光线。 5.门把手:自动门专用省力把手，三角暗拉手。 6.密封装置:门身正面及门底部均安装密封胶条。 7.安装方式:选择外挂式。 8.观察窗:无框窗。 9.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 10.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 11.所需要配件、门锁、电机、路轨 12.调试检测 13.材料防火等级达到A级 14.安全接地 | 樘 | 2
6 | 气密封玻璃电动趟门1420BLTM1-电 | 气密封玻璃电动趟门：1400*2000(详见图纸) 1.门体结构:内部采用铝型材框架，12mm钢化玻璃 2.路轨技术:路轨采用高强度铝合金一体成型型材，采用双轨组成形式，内加防震胶条，有效减少门体运行产生的震动。 3.门头盖技术:采用优质铝型材成型及制造。 4.控制方式:可选择手按开关，感应开关开门方式，门框上安装防夹安全光线。 5.门把手:自动门专用省力把手，三角暗拉手。 6.密封装置:门身正面及门底部均安装密封胶条。 7.安装方式:选择外挂式。 8.观察窗:无框窗。 9.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 10.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 11.所需要配件、门锁、电机、路轨 12.调试检测 13.材料防火等级达到A级 14.安全接地 | 樘 | 2
7 | 乙级单开防火门FM乙1020 | 乙级单开防火门1000*2000(带观察窗) 门框：采用优质钢板剪折成型。 门扇：采用优质钢板制作，内填充环保防火材料。 五金配件：防火锁采用消防专用锁具，配防火铰链，闭门器（管道井 门选用单舌锁，无闭门器）。 | 樘 | 3
8 | 乙级双开防火门FM乙1220 | 乙级双开防火门1200*2000(带观察窗) 门框：采用优质钢板剪折成型。 门扇：采用优质钢板制作，内填充环保防火材料。 五金配件：防火锁采用消防专用锁具，配防火铰链，闭门器（管道井 门选用单舌锁，无闭门器）。 | 樘 | 3
9 | 电动门钢结构件 | 1.部位:电动门、防火门 2.钢材品种、 规格:详见图纸 3.油漆品种、刷漆遍数:刷调和漆2遍，防锈漆2遍 4.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 6
其他
1 | 治疗台 | 1、柜体材料采用18mm厚环保实木多层板 2、铰链：105度带缓冲液压铰链 3、96距不锈钢或铝合金拉手 4、台面采用人造石加工，踢脚板150mm高 5、位置：治疗室、检查间、检查间前厅 | m | 13
2 | 治疗台台上柜 | 1、柜体材料采用18mm厚环保实木多层板 2、铰链：105度带缓冲液压铰链 3、96距不锈钢或铝合金拉手 4、高度至吊顶 5、位置：治疗室、检查间 | m | 10
3 | 床帘导轨 | U型床帘导轨 | 套 | 7
4 | 床头柜 | 1、柜体材料采用18mm厚环保实木多层板 2、铰链：105度带缓冲液压铰链 3、96距不锈钢或铝合金拉手 4、L*H800mm*W450mm | m | 43
5 | 不锈钢储物柜 | 1、柜体材料采用304不锈钢 2、柜体门采用玻璃材质，不锈钢包边 3、不锈钢或铝合金拉手 4、高2000mm*宽800mm*深450mm | 套 | 1
6 | 木质储物柜 | 1、柜体材料采用18mm厚环保实木多层板 2、铰链：105度带缓冲液压铰链 3、96距不锈钢或铝合金拉手 4、L*H吊顶高度*W600mm | m | 22
7 | 不锈钢可调节储物架 | 1、柜体材料采用304不锈钢 2、L*高度至吊顶*深600mm | m | 6
8 | 防盗网 | 1、柜体材料采用304不锈钢 2、位置：家属等候间两个窗 | ㎡ | 6
9 | 不锈钢架置物架 | 1、架子材料采用304不锈钢 2、安装方式：固定在墙上 3、位置：ICU大厅（放置心电监护仪） | 套 | 4
10 | 床帘导轨 | L型 | 套 | 14
拆除重装工程
1 | 玻镁彩钢板 | 1、位置：ICU实验区天花 | ㎡ | 121.75
2 | 玻镁彩钢板 | 1、位置：ICU实验区隔墙 | ㎡ | 162.78
3 | 玻璃隔墙拆除 | 1、位置：ICU大厅隔墙 | ㎡ | 45.54
4 | 输液导轨 | 1.名称：拆除输液导轨 | 套 | 8
5 | 床帘导轨 | 1.名称：拆除床帘导轨 | 套 | 8
6 | 灯盘 | 1、名称：灯盘拆除 | 套 | 35
7 | 紫外线灯 | 1.名称：实验区紫外线灯拆除 | 套 | 8
8 | 洗涤间洁具拆除 | 1个洗手盆 | 套 | 1
9 | 办公室洁具 | 1个洗手盆 | 套 | 1
10 | 心电监护仪不锈钢架利旧拆除 | 1、架子材料采用304不锈钢 2、位置：ICU大厅 | 套 | 3
11 | 消防管道拆除及修复 |  | ㎡ | 166.04
12 | 风管拆除及修复 |  | ㎡ | 166.04
13 | 电箱、电线、拆除及修复 |  | ㎡ | 166.04
14 | 门拆除 |  | 樘 | 12
15 | 开玻璃门洞 | 1、位置：探视走廊 | ㎡ | 2.15
16 | 电动门拆除 | 1、位置：双人间病房 | 樘 | 2
17 | 门钢构件拆除 | 1、位置：双人间病房 | 套 | 2
清运、围蔽
1 | 施工围蔽 | 1.现场施工围蔽材料 | ㎡ | 101.86
2 | 垃圾清运 | 1.现场拆除、施工所产生的废弃物 | 项 | 1
合计

## 电气
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：一层ICU电气部分
序号 | 项目名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌
一 | 供电照明
1 | 双电源总配电箱1APICU | 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图，Pn=65kW。 | 台 | 1
2 | 分配电箱1AP1 | 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图，Pn=33kW。 | 台 | 1
3 | 洁净密封灯盘 | 规格：60W 1200*600 LED光源，光通量5300lm，色温5300K，显色指数80，吸顶安装。 | 套 | 28
4 | 洁净密封灯盘 | 规格：40W 1200*300 LED光源,光通量3800lm，色温5300K，显色指数80，吸顶安装。 | 套 | 4
5 | 洁净密封灯盘 | 规格：24W 600*300 LED光源,光通量2400lm，色温5300K，显色指数80，吸顶安装。 | 套 | 7
6 | 原有洁净密封灯盘拆除 | 规格：40W 1200*250 吸顶安装。 | 套 | 21
7 | 紫外线灯 | 规格：40W ，含不锈钢支架。 | 套 | 3
8 | 应急组件 | 应急时间90分钟 | 套 | 10
9 | 带防水面盖延时断电开关 | 规格：10A/250V，0秒~99分任意调节，带液晶显示，大功率2KW，可手工+自动。 | 套 | 1
10 | 单联单控跷板开关 | 规格：10A/250V | 套 | 4
11 | 双联单控跷板开关 | 规格：10A/250V | 套 | 2
12 | 三联单控跷板开关 | 规格：10A/250V | 套 | 1
13 | 单联双控跷板开关 | 规格：10A/250V | 套 | 6
14 | 安全型五孔插座 | 规格：10A/250V | 套 | 4
15 | 双联双控跷板开关 | 规格：10A/250V | 套 | 2
16 | 安全型五孔插座 | 规格：10A/250V | 套 | 20
17 | 安全型五孔防水插座 | 规格：10A/250V | 套 | 2
18 | 安全型五孔插座(电动门) | 规格：10A/250V | 套 | 6
19 | 安全型五孔防水插座（感应龙头） | 规格：10A/250V | 套 | 13
20 | 安全型五孔防水插座（热水器） | 规格：10A/250V | 套 | 11
21 | 插座组 | 规格：包含6个10A/250V安全型五孔插座，2个接地端子 | 套 | 8
22 | 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘聚烯护套电力电缆 | 规格：WDZA-YJY-4x50+1X25 | m | 260 |  |  | 长度暂估，具体以现场测定为准。
23 | 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘聚烯护套电力电缆 | 规格：WDZA-YJY-5x16 | m | 12
24 | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚烯烃绝缘电线 | 规格：WDZB-BYJ-500-4 | m | 4852
25 | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚烯烃绝缘电线 | 规格：WDZB-BYJ-500-2.5 | m | 2765
26 | 镀锌线管 | 规格：JDG20-1.6mm | m | 250
27 | 镀锌线管 | 规格：JDG25-1.6mm | m | 456
28 | 金属线槽 | 规格：MR：200X100-1.0mm | m | 145 |  |  | 长度暂估，具体以现场测定为准。
29 | 金属线槽 | 规格：MR：100X100-1.0mm | m | 12
30 | 线槽支架 | 角铁、吊杆、拉爆 | t | 0.06 |  |  | 国产优质
31 | 辅助材料 | 防锈漆、螺丝、角码、垫片、其他安装辅材 | 项 | 1 |  |  | 国产优质
小 计（供电照明）
弱电智能化
（一） | 电话、网络系统
1 | 双口网络插座 | 含双口面板和六类模块 | 块 | 12
2 | 双口网络插座(吊塔上) | 含双口面板和六类模块 | 块 | 8
3 | 单口网络插座 | 含单口面板和六类模块 | 块 | 1 |  |  | 用作电话
4 | 单口网络插座 | 含单口面板和六类模块 | 块 | 7 |  |  | 用作外网
5 | 千兆交换机 | 16口 | 台 | 1
6 | 千兆交换机 | 24口 | 台 | 2
7 | 弱电机柜 | 9U壁挂机柜 | 台 | 1
（二） | 电视监控系统
1 | 网络半球摄像机 | 200万 1/1.8" CMOS星光级 ICR日夜型半球网络摄像机；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；最低照度彩色：0.01 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001 lx (AGC开，RJ45输出)；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应：DC12V / PoE(802.3at)；防护等级：IP67；红外距离：15-25米；功耗：12W MAX。 | 台 | 7
2 | 网络硬盘录像机 | 8路1080P录像；VGA、HDMI全高清1080P显示输出，彻底颠覆传统监控的显示效果；网络视频接入宽带：200Mbps；硬盘：2个SATA接口,1个eSATA接口录像模式：手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图； 主码流本地存储，确保图像高质量；辅码流网络实时传输，轻松解决带宽瓶颈问题。支持TV、VGA和HDMI同时输出，标配ONVIF协议，可以与支持ONVIF协议的； | 台 | 1
3 | 监控专用硬盘 | 6T SATA接口,监控级硬盘 | 个 | 2
4 | 液晶监视器 | 24寸 | 台 | 1
5 | 8口POE供电网络交换机 | 8个1000M POE+2个上联SFP 1000M光口 | 台 | 1
（三） | 布线系统
1 | 低烟无卤阻燃六类非屏蔽网线 | 规格：UTP-CAT6 | m | 2856
2 | 镀锌线管 | 规格：JDG20-1.6mm | m | 200
3 | 镀锌线管 | 规格：JDG25-1.6mm | m | 150
4 | 金属线槽 | 规格：200X100-1.2mm | m | 10
5 | 金属线槽 | 规格：100X100-1.0mm | m | 50
6 | 金属线槽 | 规格：100X50-1.0mm | m | 18
7 | 线槽支架 | 角铁、吊杆、拉爆 | t | 0.1
8 | 辅助材料 | 防锈漆、螺丝、角码、垫片、其他安装辅材 | 项 | 1
9 | 电缆链路系统测试 | 弱电系统测试 | 项 | 1
10 | 小 计（弱电智能化） |  |  |  |  | 0

## 给排水
分部分项工程报价表
项目名称：北滘医院ICU给排水清单
序号 | 货物名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
一、洁具部分
1 | 柜式洗手盆 | 1.材质：陶瓷，厚度1.5 2.规格：W800*D550 3.附件名称：含感应水龙头、连接管、存水弯及配套五金件等。 | 套 | 11
2 | 洗手盆 | 1.材质：陶瓷，厚度1.5 2.规格：W800*D600 3.附件名称：含感应水龙头、连接管、存水弯及配套五金件等。 | 套 | 2
3 | 拖把池 | 1.材质：陶瓷 2.规格：W500*D500 3.附件名称：含普通龙头、连接管、存水弯、角阀及配套五金件等。 | 套 | 3
二、给排水管道及附件部分
4 | 给水管 | 1.输送介质:冷水 2.名称:PP-R管DN20 3.连接方式:热熔连接 4.管道、管件的制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 7.管道试压、消毒、冲洗、管道标记 8.凿(压)槽及修补 9.包含管道安装过程中开孔修复及预留孔洞修复等 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 84.7
5 | 给水管 | 1.输送介质:冷水 2.名称:PP-R管DN25 3.连接方式:热熔连接 4.管道、管件的制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 7.管道试压、消毒、冲洗、管道标记 8.凿(压)槽及修补 9.包含管道安装过程中开孔修复及预留孔洞修复等 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 36.3
6 | 给水管 | 1.输送介质:冷水 2.名称:PP-R管DN32 3.连接方式:热熔连接 4.管道、管件的制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 7.管道试压、消毒、冲洗、管道标记 8.凿(压)槽及修补 9.包含管道安装过程中开孔修复及预留孔洞修复等 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 24.2
7 | 小厨宝 | 1.规格：5L 2.功率：2kw | 套 | 11
8 | 排水管 | 1.名称：塑料管 2.规格：PVC De50 3.连接形式：粘接 4.管道、管件、通气帽、检查口、消能装置等，卡箍的制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.水压及泄漏试验、管道标记 8.凿(压)槽及修补 9.包含管道安装过程中开孔修复及预留孔洞修复等 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 34.32
9 | 排水管 | 1.名称：塑料管 2.规格：PVC De75 3.连接形式：粘接 4.管道、管件、通气帽、检查口、消能装置等，卡箍的制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.水压及泄漏试验、管道标记 8.凿(压)槽及修补 9.包含管道安装过程中开孔修复及预留孔洞修复等 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6.6
10 | 排水管 | 1.名称：塑料管 2.规格：PVC De110 3.连接形式：粘接 4.管道、管件、通气帽、检查口、消能装置等，卡箍的制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.水压及泄漏试验、管道标记 8.凿(压)槽及修补 9.包含管道安装过程中开孔修复及预留孔洞修复等 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2.2
11 | 不锈钢截止阀 | 1.型号、规格：DN32 2.连接方式：丝扣连接 3.材质：不锈钢 4.压力等级PN=1.6MPa | 个 | 2
12 | 不锈钢截止阀 | 1.型号、规格：DN25 2.连接方式：丝扣连接 3.材质：不锈钢 4.压力等级PN=1.6MPa | 个 | 4
13 | 不锈钢截止阀 | 1.型号、规格：DN20 2.连接方式：丝扣连接 3.材质：不锈钢 4.压力等级PN=1.6MPa | 个 | 8

## 医气
分部分项工程报价表
项目名称：北滘医院ICU医气清单
序号 | 货物名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
[5 empty] | 全费用综合单价 | 全费用综合合价
1 | 三气区域阀门箱 | 1.气体阀门箱 2.内含Φ54阀门1个、Φ22阀门2个 3.内含3个压力表1.5级 4..未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 台 | 1
2 | 流量仪表 | 1.名称:流量计（含附属阀门）Ф22 2.未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 台 | 1
3 | 医疗气体报警器 | 1.名称:报警器（含附属阀门） 2.氧气、负压、压缩空气监测； 3.可实现超压、欠压声光报警 4.未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 台 | 1
4 | 二级稳压箱 | 1.名称:二级稳压箱（含附属阀门）Φ22 2.双路减压 3.未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 2
| 脱脂铜管 | 1.材质:脱脂铜管 2.规格:Ф54*1.5mm 3.焊接方法:银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足现行技术规范及设计要求 5.包含直通、弯头、三通等管件 6.未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m | 6.6
5 | 脱脂铜管 | 1.材质:脱脂铜管 2.规格:Ф42*1.5mm 3.焊接方法:银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足现行技术规范及设计要求 5.包含直通、弯头、三通等管件 6.未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m | 51.7
6 | 脱脂铜管 | 1.材质:脱脂铜管 2.规格:Ф22*1.5mm 3.焊接方法:银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足现行技术规范及设计要求 5.包含直通、弯头、三通等管件 6.未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m | 124.3
7 | 脱脂铜管 | 1.材质:脱脂铜管 2.规格:Ф10*1.0mm 3.焊接方法:银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足现行技术规范及设计要求 5.包含直通、弯头、三通等管件 6.未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m | 85.47
8 | 脱脂铜管 | 1.材质:脱脂铜管 2.规格:Ф8*1.0mm 3.焊接方法:银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足现行技术规范及设计要求 5.包含直通、弯头、三通等管件 6.未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m | 141.24
9 | 气体阀门 | 1.名称:气体阀门 2.材质:铜 3.型号、规格:Ф10 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 13
10 | 气体阀门 | 1.名称:气体阀门 2.材质:铜 3.型号、规格:Ф8 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 32
11 | 医疗设备带 | 1、全铝型材三腔设计，厚度1.5mm 2、尺寸（宽*高）：267*65mm | m | 19.7
12 | 床头灯 | 含灯罩，T4灯源 | 台 | 8
13 | 开关 | 86系列 | 个 | 8
14 | 气体终端 | 1.名称:氧气终端 2.满足ISO9170标准的安全性要求。所有气体的终端具有高气密性,插头不可互换,并按国际标准颜色用以区分。操作简便,可实现单手操作。具有带气维修功能。有效寿命可连续插拨不低于2万次无故障。 3.未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 16
15 | 气体终端 | 1.名称:吸引终端 2.满足ISO9170标准的安全性要求。所有气体的终端具有高气密性,插头不可互换,并按国际标准颜色用以区分。操作简便,可实现单手操作。具有带气维修功能。有效寿命可连续插拨不低于2万次无故障。 3.未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 16
16 | 气体终端 | 1.名称:空气终端 2.满足ISO9170标准的安全性要求。所有气体的终端具有高气密性,插头不可互换,并按国际标准颜色用以区分。操作简便,可实现单手操作。具有带气维修功能。有效寿命可连续插拨不低于2万次无故障。 3.未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 个 | 16
17 | ICU开孔洞及修复 | 1.名称:开孔洞及修复 2.完成本项目所有管道过楼板、墙体处的孔洞并修复 3.未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 项 | 1
18 | ICU穿墙套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:综合考虑 3.未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 项 | 1
19 | ICU管架制作安装 | 1.名称:管架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架衬垫材质:医用气体采用独立的支吊架,铜管与支吊架接触处,应做绝缘以防静电腐蚀 4.完成本项目所有管道的支吊架 5.未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | KG | 132.8903