采购需求及情况说明

根据北滘社区卫生服务中心工作需求，拟对17个社区卫生服务中心污水处理站污水消毒及设备设施维保服务项目相关情况及采购需求如下：

一、项目基本情况

北滘社区卫生服务中心下设的中心总站、碧江站、西海站、西滘站4个卫生服务大站分别已建设一套医疗污水处理系统，处理能力为24m³/d。采用“收集调节+生化+沉淀+消毒”处理工艺。

医疗废水

调节池

水解酸化池

接触氧化池

消毒池

达标排放

4个卫生服务大站的污水通过排水管汇集到污水处理系统，对于粪便污水应先通过化粪池沉淀消化处理再引流至污水处理系统。污水处理系统设有调节池、提升泵、水解酸化池、接触氧化池和消毒接触池。污水经过生化处理去除大量的污染物后进入消毒池。消毒剂通过与水泵联动定量投加至待处理污水中，在消毒接触池内与消毒剂经过一定时间的接触后达到水质净化和消毒要求之后，排放入市政管网。

- 北滘社区卫生服务中心下设的广美站、三桂站、林头站、莘村站、北居站、上僚点、水口点、龙涌点、槎涌点、高村点、马龙点、黄涌点、莘村点等13个卫生服务站点所建成的医疗处理系统。采用“收集调节+消毒”处理工艺。

医疗废水

调节池

消毒池

达标排放

13个卫生服务站点的污水通过排水管汇集到污水处理系统。污水处理系统设有调节池、提升泵和消毒池。污水经消毒剂定量投加至待处理污水中，在消毒池内与消毒剂经过一定时间的反应后达到水质净化和消毒要求，排入市政管网。

二、现根据使用需求聘请第三方运营维保单位，需求如下：

- 1.中标单位需要7×24小时全天响应、设备出现故障时接到中心通知需要1小时内到达现场处理，如遇到上级检查时，维保单位需要安排专人到现场协助。

# 2.每周至少加药一次不代表只需要加一次，是要根据实际用水量及检测结果而定，要确保水质处理达到排放标准（处理后水质需符合《医疗机构污染物排放标准》(GB18466-2005）表2预处理标准）。如果需要增加投药次数的，中心不再增加额外费用。

3.每月要定期对所有设备进行维保检测，确保设备运行正常，特发情况需要马上到现场处理。

4.每年要对池体进行定期清洗，确保水质达标。

5.碧江站内设住院部，相关的维保服务及检测标准需要按照20张床位以及医疗机构上的污水排放标准执行。

三、其他要求

投标单位需要制定详细的运维方案及应急预案，确保项目运作清晰、执行明确，必要时配合中心对环保部门及卫生部门的抽查进行陪检。中心已聘请第三方检测机构进行监督，不定期抽查排放水质，运营维保单位被检测到不达标的需要限期整改。整改后再发现不达标的扣罚当月相应的维保费用，3次不达标的除扣罚费用之外，中心有权解除合同，如果因排放不达标导致中心被相关部门处罚的，维保单位除了需要承担相应的处罚责任。