主要设备参数（参考）

| 型号 |  | LSQWRFLE130M/VN8-H2 |
| --- | --- | --- |
| 制冷量 | kW | 130 |
| 制冷消耗功率 | kW | 40 |
| 制冷性能系数 | W/W | 3.25 |
| 制冷额定电流 | A | 66.8 |
| 制热量 | kW | 140 |
| 制热消耗功率 | kW | 40.7 |
| 制热性能系数 | W/W | 3.44 |
| 制热额定电流 | A | 65.5 |
| 最大功率 | kW | 55.6 |
| 最大电流 | A | 106 |
| CSPF |  | 4.55 |
| 电源 |  | 380V,3N～50Hz |
| 运行控制 |  | 线控器控制，可手动自动开机，运行状态显示，故障报警等 |
| 制冷剂/充注量KG |  | R32/15.5 |
| 压缩机形式 |  | 变频涡旋压缩机 |
| 压缩机数量 | 台 | 2 |
| 水管系统 | 水流量 m 3 /h | 22.4 |
|  | 流量范围 m 3 /h | 15.6-26.8 |
|  | 水阻力损失 kPa | 59 |
|  | 水侧换热器 | 板式换热器 |
|  | 最高承压 Mpa | 1.6 |
|  | 进出水管径 | DN65（卡环） |
| 空气侧换热器 | 风机数量（台） | 2 |
|  | 风机功率（W/台） | 1500 |
|  | 空气流量 m 3 /h | 50000 |
| 外形尺寸 | 长 *宽*高mm | 2200*1135*2300 |
| 机组净重 | kg | 700 |
| 运行噪音 | dB(A) | 54-68 |