佛山市顺德区北滘医院改扩建工程智能化建设（二期）项目 采购需求

一、项目概况

随着我国卫生事业的快速发展和医疗体制改革步伐的加快，以及移动互联网、物联网、大数据、云计算和智能化技术的发展，信息技术在医院发展中的作用越发突出。现代医疗卫生事业的发展离不开信息化，医院作为医疗卫生服务体系的核心，信息化已经成为医院现代化建设进程中最重要的基础设施。

2022年，佛山市人民政府印发《佛山市卫生健康事业发展“十四五”规划》，提出大力开展基于5G的智慧医院建设，优化再造医疗服务流程。全面发展“互联网+医疗健康”服务，完善互联网诊疗模式，促进线上线下一体化、服务流程一体化、区域共享一体化。加强卫生健康信息便民惠民创新，统筹推进区域公共卫生信息化建设，优化重点人群服务，完善远程医疗体系。强化基于大数据应用的卫生健康综合监管，推动卫生健康行业治理现代化。探索发展卫生健康大数据智能辅助诊断、健康管理等方面的创新应用。推动医防信息融合，强化疾病监测预警，提升疫情联防联控、精准防控水平。建立健全健康信息平台数据标准体系和应用规范体系，增强数据标准化、规范化、精细化。到2025年，基本建成人口全覆盖、生命全过程、中西医并重的全民智慧健康服务体系。

2022年9月，佛山市卫生健康局印发《佛山市医疗机构设置“十四五”规划》，佛山市顺德区第三人民医院（佛山市顺德区北滘医院）被列为“十四五”期间二级医院升级为三级医院的规划范围，佛山市顺德区第三人民医院（佛山市顺德区北滘医院）改扩建工程作为重点工程项目推动。根据《关于同意北滘医院扩建工程建设规划与投资事项的批复》《关于同意划拨北滘医院东北侧地块给北滘医院建设新住院综合大楼的批复》，北滘镇政府划拨北滘医院东北侧地块给北滘医院建设新住院综合大楼，北滘医院将进行原址扩建工程，扩建后将增加病床770张，使医院总床位数达到980张，预计在2025年底竣工。

二、项目内容

投标人根据招标人提供的招标文件、招标图纸、有关资料、详细货物清单和说明及招标文件中的有关要求和规范标准要求实施，范围包括但不限于货物供货，而且包括为完成该项目所需的辅助材料等一切货物和安装服务及对应相关现行国家、地方规范规定等所必需的一切内容。投标人对本次采购范围内的项目包工、包料、包质量、包工期、包各系统调试及联合调试、包报装、包验收、包保修。具体内容如下：

室分通信与光纤入户系统；

信息网络系统；

综合安防系统平台；

电子巡查系统；

入侵报警系统；

智能卡应用系统；

标准时钟网络系统；

停车场管理系统；

候诊呼应信号系统；

护理呼应信号系统；

建筑设备监控系统；

建筑能效监管系统；

机房工程

三、总体要求

1.投标人需对本项目招标文件要求响应的内容需全部响应。

2.投标人须对带“▲”的重要技术参数条款进行响应，提供证明文件并加盖投标人公章。

3.投标人须提供本项目的实施方案，包括但不限于①设备安装图纸设计；②设备安装技术方案；③进度计划及保证措施；④质量目标及保证措施；⑤安全实施目标及保证措施；⑥货物配置、选型及技术水平；⑦应急预案等。

4.投标人须提供售后服务方案，包括但不限于：①售后服务内容与计划；②设备出现故障和缺陷后的解决方案；③售后服务人员安排；④售后及维护方案合理、完善且完全满足采购内容和要求，服务机构便捷性强，在接到采购人通知后30分钟（不含）内到达采购人指定的服务地点处理问题等。

5.投标人须提供本项目拟派团队名单和人员相关证书。

采购包1（佛山市顺德区北滘医院改扩建工程智能化建设（二期）项目）

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订生效且接到采购人书面进场通知之日起至项目竣工验收合格止。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点：佛山市顺德区北滘医院 |
| 付款方式 | 待定。供应商可对本项目的付款方式提出建议。 |
| 验收要求 | 1期：1、交付验收：在设备安装调试完毕、项目初步验收合格后5个工作日内，中标供应商以采购人的名义作为终端客户，负责办理所有产品设备（包括保修卡）的一切保修注册备案手续，然后由双方或法定专业质检部门共同验收并出具验收确认书，验收交付前的保管安全责任由中标供应商负责，采购人为此可无偿提供必要的临时仓储场所。 2.项目验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合采购文件和响应承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③符合产品来源国官方颁布的最新标准；④双方约定的其他验收标准。上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。 3.产品均为近10个月内原厂制造的全新合格产品，且有合法透明的来源渠道，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，可依常规合法安全使用。 4.包装标准为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 5.采购人有权组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。 |
| 履约保证金 | 收取比例：10%，说明：1、履约保证金金额：合同签订后10个工作日内，中标供应商向采购人缴存履约保证金，履约保证金金额为合同金额的10%。 2、履约保证金形式：允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。若以保函形式递交的须采取见索即付的方式进行索赔，因中标供应商违反合同约定的义务给采购人造成经济损失时，担保方在收到采购人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付；如果履约保函数额不足抵扣赔偿部分，采购人有权向中标供应商追讨赔偿。 3、中标供应商违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除，同时中标供应商必须在采购人通知后5个工作日内将扣除的履约保证金补足；如履约保证金不足以抵扣的，中标供应商应对超过的部分予以赔偿；若中标供应商不按上述规定承担违约责任的，采购人有权没收其余下的履约保证金并终止合同。如中标供应商在合同期内提前终止合同的，采购人不予退回中标供应商的履约保证金。 4、退还方式：政府采购合同履约验收合格后5个工作日内无息退还。逾期退还履约保证金的，应按约定对中标供应商受到的损失予以补偿或赔偿。对因供应商违约扣缴的履约保证金，依照罚没财物管理有关规定执行。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前广东政府采购智慧云平台金融服务中心（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿的供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | - 报价要求，★1、本项目采购预算价为18,088,445.00元，供应商的报价不得高于采购预算价，报价若超过项目采购预算的，其报价将视为无效，对于不响应本条款要求的响应文件作无效处理。 - 2.报价方式为广东省佛山市顺德区目的地交付验收价，均涵盖报价要求之一切费用。本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位，费用包括软件开发、硬件的购买、安装、集成、调试、所有故障硬件的维修和更换费用、设备维护、技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、住宿、通讯费用等）、全额含税发票、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。系统软件开发过程中若涉及第三方的知识产权，其使用过程所产生的一切费用应包含在该报价中。 - 3.投标人的投标报价应包括单价和总价，总价是对应于采购人本次采购的所有内容所计算的总价，为合同总价；其填报的明细单价则应是投标人对本采购项目所包含的具体的货物、工程及服务进行详细列示的计算单价。 4.报价合理性：评标委员会认为投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人（供应商）不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。若评标委员会成员对是否须由投标人（供应商）作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 货物交货期 | - 自合同签订生效且接到采购人书面进场通知之日起180天内完成货物的供货及安装。 |
|  | 2 | 质保期 | - 1.质量保证期，所交付的硬件在通过最终验收后，提供2年的质保期，软件提供3年的质保期。另以下产品提供3年质保期： - （1）信息化网络： - ①内网网络：核心交换机/OLT光线路终端。 - ②外网网络：VPN/Web应用防火墙。 - ③智能化设备网：核心交换机/OLT光线路终端/网闸。 - ④内网软件：防火墙/网络防病毒软件/安全感知管理平台。 - ⑤外网安全：网络防病毒软件/网络管理及认证。 - （2）建筑设备监控系统：集群一体机、集群软件、容灾软件、分布式存储、安视交换机。 - 若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由中标供应商在投标文件中承诺。质保期内中标供应商对所供产品服务实行包修、包换、包维护保养。质保期内，所有设备维修均为上门服务，即由中标供应商派人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的费用均由中标供应商负担。 - 2.质保期基本要求，质保期内，在非人为因素情况下，如设备或零部件出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如货物因自身故障导致停用时间累计超过20天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。 - 3.售后服务要求 : ①质保期2年内，配套各专业的上门服务人员，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题等。 ②设有稳定可靠的售后服务机构，并提供常设每周 7 天×24小时服务专线免费技术支持。对采购人的服务通知，在接报后 0.5小时内响应，0.5 小时内到达现场，24 小时内处理完毕。若主要设备的故障在 24 小时内仍未处理完毕，中标供应商应免费提供相同档次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。 |
|  | 4 | 项目管理质量要求 | 中标供应商建有完善的质量管理体系和相关制度，强化服务质量和内控管理，能结合采购人需求和项目特点提出有针对性的管理措施，并形成相关记录，确保项目顺利完成。 |
|  | 5 | 人员要求 | - 1.项目负责人要求 - （1）中标供应商对项目负责人的授权范围如下：负责本合同项目安装管理。（2）关于项目负责人每月在项目现场的时间要求：安装时项目负责人必须在安装现场参与每次的项目例会。项目负责人离开2天以内的应事先征得监理人同意，若离开2天以上的应事先申报监理人同意并获得采购人批准，并委派代表代行其职责，否则中标供应商应承担项目负责人擅自离开安装现场的违约责任；项目负责人擅自离开安装现场的，中标供应商承担违约金10000元/天（备注：以周一至周五工作天计算），并在当期项目进度款中扣除。 （3）中标供应商不得随意更换项目负责人，发生下列情形之一的除外： 1）因管理原因发生重大工程质量、安全事故，采购人认为该项目负责人不称职需要更换的； 2）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，采购人要求更换的； 3）因违法被责令停止执业的； 4）因犯罪被关押或判刑的； 5）死亡。 除以上情形之外的更换项目负责人事件，无论采购人是否同意更换，中标供应商均须承担人民币100万元/次的违约金，并在当期项目进度款中扣除。 - （3）项目实施过程中，若发现项目管理人员能力、行为不符合要求，甲方有权要求中标单位更换，并于15天内完成人员更换。 - （4）中标单位的项目经理及技术负责人必须为以后实际项目负责人，如中标后甲方发现实际项目负责人不是投标时的人员，甲方有权对其更换，并扣除违约金20000元/次/人，并无条件更换人员。 - （5）对于不听从采购人统一指挥与协调者，采购人有权对责任单位扣除违约金5000元/次，情节严重者，清退该问题的主要责任人，并对该责任单位扣除10000元/次。 专业管理人员须具备同等项目管理经验且具备相应的证书。 - 2.中标供应商人员要求 （1）中标供应商提交项目管理机构及安装现场管理人员安排报告的期限：签订合同后7个日历天内。 （2）中标供应商无正当理由拒绝撤换主要安装管理人员的违约责任：中标供应商向采购人支付违约金人民币5万元/人，并在当期项目进度款中扣除。 （3）中标供应商主要项目管理人员离开安装现场的批准要求：离开2天以内的应事先征得监理人同意，若离开2天以上的应事先申报监理人同意并获得采购人批准，并委派代表代行其职责，否则中标供应商应承担擅自离开安装现场的违约责任，按3000元/每人每天处罚，并在当期项目进度款中扣除。 |
|  | 6 | 其他要求 | 1.提供符合采购人要求大小的竣工蓝图及电子版图纸。 2.在项目竣工验收时应向采购人提供符合国家档案部门要求的规格编制成册的项目竣工图及有关的技术档案资料。 3.中标人需详细阅读图纸设计说明，避免质量不符合要求。提供的材料、设备、品牌要满足国家标准和合同要求。 4.由于中标人造成现场的建筑物、设备及设施破损，由中标人负责原貌修复。 5.若招标图纸与招标文件有矛盾时，以招标文件为准。 6.护士站软件、候诊呼应系统按本项目规划做到完全覆盖，后续可支持全院覆盖使用。 7.因本项目为拓展升级及部分数据迁移到新设备项目，本项目投入的设备须与采购人原有设备相匹配。投标人在本项目中标后投入的设备须与采购人原有的设备具有互通性（不同设备之间能够相互连接、通信和协作，实现数据共享、控制及管理功能），相关费用已包含在合同价中。采购人原有设备清单，详见附表一《原有设备清单》。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他信息化设备 | 佛山市顺德区北滘医院改扩建工程智能化建设（二期）项目 | 项 | 1.00 | 17,708,445.00 | 17,708,445.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 | △ | 其他信息化设备 | OLT光线路终端 | 台 | 2.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 工业 | 详见附表二 |

附表一：佛山市顺德区北滘医院改扩建工程智能化建设（二期）项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“详细货物清单” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：OLT光线路终端

| 参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“详细货物清单” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一：详细货物清单

| 大项 | 序号 | 内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室分通信与光纤入户系统 | 1 | 光缆 | 24芯 | 米 | 4000 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 2 | 光纤盒 | 48芯含耦合器 | 个 | 6 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 3 | 光缆 | 12芯 | 米 | 350 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 4 | 光缆 | 48芯 | 米 | 1800 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 5 | 光缆分纤箱 | 48芯LC-LC，含耦合器 | 个 | 6 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 6 | 三网合一ODF机柜 | 288芯ODF架含耦合器 | 个 | 1 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 7 | 标准光缆熔接盘 | 标准光缆熔接盘 | 套 | 21 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 8 | 热缩套管 | 标准专用热缩管 | 个 | 200 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 9 | 尾纤 | SC/PC-SC/PC(3M) | 条 | 100 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 10 | 防雷接地 | 含地线，地排、电熔 | 套 | 1 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 11 | 波纹管 | 直径25mm | 米 | 10 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 12 | 零星辅材 | （含光纤标签，光纤挂牌，喷码等配件） | 项 | 1 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 1 | 全向吸顶 | 高频：800～3700MHz 高频4.8dBi | 副 | 1416 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 2 | 定向壁挂天线 | 宽频：800～3700MHz（低频90°7dBi，高频75°8dBi） | 副 | 169 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 3 | 光纤直放站 | 普通－近端 | 个 | 32 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 4 | 功分器/耦合器 | 腔体/300W（700MHz-3700MHz） | 个 | 1425 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 5 | 功分器/耦合器 | 腔体/500W（700MHz-3700MHz） | 个 | 160 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 6 | 馈线 | 1/2"阻燃馈线 | 米 | 29500 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 7 | 馈线 | 7/8"阻燃馈线 | 米 | 3000 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 8 | 馈线公头 | 1/2"N型公头 | 个 | 6340 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 9 | 馈线公头 | 7/8"N型公头 | 个 | 200 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 10 | 光缆 | 24芯 | 米 | 5000 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 11 | 镀锌钢管 | 1.JDG镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 DN25.壁厚1.6mm | 米 | 5000 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 12 | 包塑铁波纹管 | 直径25mm | 米 | 1000 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 13 | 镀锌线槽 | 镀锌桥架150mmx100mmx1.2mm | 米 | 100 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 14 | 地线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 WDZ-BYJ-16 | 米 | 160 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 15 | 地线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 WDZ-BYJ-35 | 米 | 160 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 16 | 电表 | 10A | 个 | 16 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 17 | 电源插座 | 10A，二三插 | 个 | 16 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 18 | 电源线（三芯） | 1.多芯软导线管内穿线 WDZ-RYY-3x2.5mm | 米 | 160 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 19 | 电源线（三芯） | 1.多芯软导线管内穿线 WDZ-RYY-3x6mm | 米 | 160 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 20 | 空气开关 | 单相两极 | 个 | 48 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 21 | 空气开关箱（盒） | 600x500x150 | 个 | 16 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 22 | 配电箱 | 600x500x150 | 个 | 16 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 23 | 馈线转接头 | 各类馈线转接头 | 个 | 1585 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 24 | 接地排 | 铜牌 80x30mm | 个 | 16 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 25 | 膨胀螺栓 | 不锈钢 M10×60mm | 个 | 160 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 26 | 膨胀螺栓（挂钩） | 不锈钢 M6×60mm | 个 | 1000 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 27 | 标签 | 1.光纤线路标识 2.电线电缆标识 3.天线标识 4.功分耦合标识。 | 项 | 1 |
| 室分通信与光纤入户系统 | 28 | 零星辅材 | 1.光纤熔接端子 2.镀锌管及桥架配件 3.电线接线端子及电工胶布等 | 项 | 1 |
| 信息网络系统 | 1 | 核心交换机 | - 基本要求：采用无背板正交CLOS架构，交换容量≥200Tbps，包转发性能≥48000Mpps；独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥10个，交换网板插槽≥6个；风扇框个数≥3；具备电源槽位≥8；实配：配置双主控和双交换网板，万兆光端口≥48个，千兆光口≥20个，千兆电口≥48个，≥4个电源模块；（配备满足项目需求对应的光模块配件） 2．散热要求：交换机采用前端进风后端排风，与机房冷通道前端进风后端排热风更匹配，设备制冷效果更优。要求设备具备前后风道以及风扇冗余设计，且拔出一块风扇，系统温度保持正常； 3．二层功能：具备802.1Q、DLDP、LLDP、静态MAC配置、端口镜像、流镜像、端口聚合、跨设备链路聚合等以太网功能； 4．三层功能：具备静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，具备策略路由和VRRP等路由协议； 5．为了满足后续业务升级的需求，要求设备单槽位具备40G端口密度≥32； 6．管理和维护：具备SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2，具备中文图形化管理； - ▲7.为了保护数据安全，要求设备具备一虚多技术可以将一台设备虚拟成几个独立的逻辑设备。（提供官网链接及截图并加盖投标人公章） | 台 | 1 |
| 信息网络系统 | 2 | OLT光线路终端 | 1.基本要求：主控板交换容量≥3.6Tbit/s；槽位带宽≥100G；具备上行口≥8x10GE光口；最高具备≥272xGPON口/XG-PON/XGS-PON；主控板槽位≥2；业务板槽位≥17；电源槽位数≥2；实配：要求实配双主控，双电源；≥8个10GE/上行端口；≥160个GPON端口，≥48个XGS-PON/XG-PON端口；≥110个千兆SFP-GPON光模块，≥63个10G SFP+ XGSPON光模块；实配PON网络的管理软件，能够对PON网络设备进行管理； 2.OLT帧过滤功能：要求OLT具备根据以太网封装协议、源/目MAC地址、源/目的IP地址、TCP/UDP端口号对上、下行以太网数据帧进行过滤； 3.VLAN功能：OLT应具备通过VLAN实现用户隔离和业务隔离； 4.可靠性：Type B/Type C保护，倒换时延≤50ms； 5.协议报文限速功能：OLT应具备对特定协议报文进行限速处理。 | 台 | 1 |
| 信息网络系统 | 1 | VPN | 1.产品不少于6个10/100/1000M个以太网电口，2个10/100/1000M SFP千兆光口。 2.最大加密流量≥480Mbps，最大并发用户数≥800，并发连接数≥50000，本次开启用户授权不少于50个 3.具备以虚拟IP方式，访问真实的业务系统，以配合其他对IP有要求的安全设备工作，以及便于流量分析类设备进行流量分析。 4.为了最大程度缩小网络、业务暴露面，零信任平台需提供单包授权能力（SPA），未授权用户无法连接零信任设备，无法扫描到服务端口。安全码具备共享码和一人一码及一次一码三种模式，可通过短信分发安全码。 5.为提升业务应用的数据安全性，零信任系统应具备针对发布的WEB应用开启WEB水印，水印内容至少包括：用户名+当前年月日，起到威慑与溯源作用。 6.为满足多样化安全便捷认证需求，应至少具备：本地账号密码认证、LDAP/AD认证、OAuth2.0标准协议的票据认证、证书主辅认证、短信主辅认证、标准Radius令牌认证、第三方令牌认证、TOTP动态令牌认证等认证方式。 7.为强化系统认证安全性，可配置在触发异常环境的条件时，用户需完成增强认证才可登录。可配置的异常环境包括但不限于：账号首次登录、账号在该终端首次登录、闲置账号登录、弱密码登录、异常时间登录、非常用地点登录等。 | 台 | 1 |
| 信息网络系统 | 2 | Web应用防火墙 | 1.产品不少于8个10/100/1000M以太网电口，2个SFP+口，具备2个USB口和1个RJ45串口。 2.网络层吞吐量≥ 20 Gbps，HTTP应用层吞吐量≥800M，并发连接数≥350万，每秒新建连接数≥10万 3.产品具备链路连通性检查功能，基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 4.产品具备X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 5.产品具备服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 | 台 | 1 |
| 信息网络系统 | 1 | 核心交换机 | 1.基本要求：采用无背板正交CLOS架构，交换容量≥200Tbps，包转发性能≥48000Mpps；独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥10个，交换网板插槽≥6个；风扇框个数≥3；具备电源槽位≥8；实配：配置双主控和双交换网板，万兆光端口≥48个，千兆光口≥20个，千兆电口≥48个，≥4个电源模块；（配备满足项目需求对应的光模块配件） 2．散热要求：交换机采用前端进风后端排风，与机房冷通道前端进风后端排热风更匹配，设备制冷效果更优。要求设备具备前后风道以及风扇冗余设计，且拔出一块风扇，系统温度保持正常； 3．二层功能：802.1Q、DLDP、LLDP、静态MAC配置、端口镜像、流镜像、端口聚合、跨设备链路聚合等以太网功能； 4．三层功能：具备静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，具备策略路由和VRRP等路由协议； 5．为了满足后续业务升级的需求，要求设备单槽位具备40G端口密度≥32； 6．管理和维护：具备SNMP V1/具备中文图形化管理； 7.为了保护数据安全，要求设备具备一虚多技术可以将一台设备虚拟成几个独立的逻辑设备。（提供官网链接及截图并加盖投标人公章） | 台 | 2 |
| 信息网络系统 | 2 | OLT光线路终端 | 1.基本要求：主控板交换容量≥3.6Tbit/s；槽位带宽≥100G；具备上行口≥8x10GE光口；最高具备≥272xGPON口/XG-PON/XGS-PON；主控板槽位≥2；业务板槽位≥17；电源槽位数≥2；实配：要求实配双主控，双电源；≥8个10GE/上行端口；≥64个XGS-PON/XG-PON端口；≥64个10G SFP+ XGSPON光模块；实配PON网络的管理软件，能够对PON网络设备进行管理； 2.OLT帧过滤功能：要求OLT具备根据以太网封装协议、源/目MAC地址、源/目的IP地址、TCP/UDP端口号对上、下行以太网数据帧进行过滤； 3.VLAN功能：OLT应具备通过VLAN实现用户隔离和业务隔离； 4.可靠性：Type B/Type C保护，倒换时延≤50ms； 5.协议报文限速功能：OLT应具备对特定协议报文进行限速处理。 | 台 | 1 |
| 信息网络系统 | 3 | 网闸 | 1.基本要求：采用“2+1”系统架构，网络吞吐量：≥5Gbps；并发连接数≥60W；整体时延≤1ms；实配：内网≥6个10/100/1000M RJ45接口，≥2个1000M的SFP光口，≥2个10GE光口；≥外网6个10/100/1000M RJ45接口，≥2个1000M的SFP光口，≥2个10GE光口； 2．安全体系结构：管理口与业务口分离，只能通过内、外端机上的管理口分别对网闸内外端进行管理配置； 3．状态监控：具备液晶显示和声光告警模块，具备在液晶屏查看设备 CPU、内存、硬盘、IP 地址等信息，具备设备异常告警时信号灯常亮并蜂鸣告警；安全上网功能：具备访问控制对象：源地址、目标地址、目的端目、域名、URL、访问方式等； 4．为了对设备进行精细化的策略管控，要求设备具备HTTP策略过滤，可对HTTP请求内容、HTTP请求Content-Length最大值、HTTP响应Content-Length最大值、HTTP自定义头部域、HTTP方法/URL正则和请求体等进行策略管控； 5．为了提高数据安全性，要求设备具备配置文件以加密的方式导入导出，可对通道及系统、文件同步、数据库同步进行单独配置导入导出， 6．为了有效防范恶意文件进行传播，要求文件同步具备对格式类型进行特征过滤，并允许用户通过样本文件自定义格式类型， | 台 | 1 |
| 信息网络系统 | 4 | 安全集成服务 | 提供设备原厂商三年的安全服务工作，每季度巡检，并提供针对性安全咨询。 | 套 | 1 |
| 信息网络系统 | 1 | 外网ONU光网络单元（8口网络） | 1.基本描述：上行网络侧GPON口≥2个千兆PON端口，下行用户侧≥8个千兆以太网电口； 2．PON：具备动态带宽分配（DBA）；具备前向纠错功能（FEC）；具备链路加密； | 台 | 212 |
| 信息网络系统 | 2 | 外网ONU光网络单元 (8口网络） | 1.基本描述：上行网络侧GPON口≥2个千兆PON端口，下行用户侧≥8个千兆以太网电口； 2．PON：具备动态带宽分配（DBA）；具备前向纠错功能（FEC）；具备链路加密； | 台 | 162 |
| 信息网络系统 | 3 | 外网ONU光网络单元（16口网络） | 1.基本描述：上行网络侧XGS-PON口≥1个PON端口，下行用户侧≥16个千兆以太网电口； 2．PON：具备动态带宽分配（DBA）；具备前向纠错功能（FEC）；具备链路加密； | 台 | 35 |
| 信息网络系统 | 4 | 内网ONU光网络单元 8口网络） | 1.基本描述：上行网络侧GPON口≥2个千兆PON端口，下行用户侧≥8个千兆以太网电口； 2．PON：具备动态带宽分配（DBA）；具备前向纠错功能（FEC）；具备链路加密； | 台 | 12 |
| 信息网络系统 | 5 | 内网ONU光网络单元24口网络） | 1.基本描述：上行网络侧GPON口≥1个千兆PON端口，下行用户侧≥24个千兆以太网电口； 2．PON：具备动态带宽分配（DBA）；具备前向纠错功能（FEC）；具备链路加密； | 台 | 41 |
| 信息网络系统 | 6 | 内网ONU光网络单元（8口PoE网络） | 1.基本描述：上行网络侧GPON口≥1个千兆PON端口，下行用户侧≥8个千兆以太网电口； 2．POE：具备POE+供电，单端口最大30W，整机供电功率最大120W； | 台 | 87 |
| 信息网络系统 | 1 | 防火墙 | 1.基本要求：采用非X86架构，吞吐量≥8Gbps，防病毒吞吐量≥2Gbps,IPS吞吐量≥3Gbps，最大并发连接数≥500万，每秒新建会话数≥8万；SSL VPN并发用户≥6000；IPSec隧道数≥4000；扩展插槽≥2；配置2块480G SSD固态硬盘做Raid 1；≥6个千兆电口，≥4个SFP千兆光接口；≥4个SFP+万兆光端口；≥3年入侵防御特征库升级；≥3年防病毒特征库升级；≥3年应用识别特征库升级；负载均衡功能授权；冗余电源； 2.部署模式：具备路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； 3.路由协议：具备静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议； 4.VPN功能：具备IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能；具备IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量；具备SSL的版本包括TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3； 5.安全策略：具备一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置；具备安全策略自动学习（智能策略）、冗余分析、策略命中分析、宽泛策略分析，帮助用户梳理、制定更合理安全策略； | 台 | 1 |
| 信息网络系统 | 2 | 网关防病毒产品 | 1.网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥10G，防病毒吞吐量≥1.5G，IPS吞吐量≥1.5G，全威胁吞吐量≥1G，并发连接数≥300万，HTTP新建连接数≥9万。 2.内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥8千兆电口+2万兆光口SFP+ 3.产品具备路由模式、透明模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 4.产品具备对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数具备15层及以上。 5.产品具备对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 6.产品具备僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库，可识别主机的异常外联行为。 ▲7.产品具备安全策略生命周期管理功能，具备对安全策略的有效性进行分析，包括匹配命中性，且具备策略修改记录。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） ▲8.产品具备服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） ▲9.产品应具备独立的勒索病毒专项防护，非普通防病毒功能；且能防护僵尸网络的木马后门远控风险。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） | 台 | 2 |
| 信息网络系统 | 3 | VPN | 1.产品不少于6个10/100/1000M个以太网电口，2个10/100/1000M SFP千兆光口。 2.最大加密流量≥480Mbps，最大并发用户数≥800，并发连接数≥50000，本次开启用户授权不少于50个 3.具备以虚拟IP方式，访问真实的业务系统，以配合其他对IP有要求的安全设备工作，以及便于流量分析类设备进行流量分析。 4.为了最大程度缩小网络、业务暴露面，零信任平台需提供单包授权能力（SPA），未授权用户无法连接零信任设备，无法扫描到服务端口。安全码具备共享码和一人一码及一次一码三种模式，可通过短信分发安全码。 5.为提升业务应用的数据安全性，零信任系统应具备针对发布的WEB应用开启WEB水印，水印内容至少包括：用户名+当前年月日，起到威慑与溯源作用。 6.为满足多样化安全便捷认证需求，应至少具备：本地账号密码认证、LDAP/AD认证、OAuth2.0标准协议的票据认证、证书主辅认证、短信主辅认证、标准Radius令牌认证、第三方令牌认证、TOTP动态令牌认证等认证方式。 7.为强化系统认证安全性，可配置在触发异常环境的条件时，用户需完成增强认证才可登录。可配置的异常环境包括但不限于：账号首次登录、账号在该终端首次登录、闲置账号登录、弱密码登录、异常时间登录、非常用地点登录等。 | 台 | 1 |
| 信息网络系统 | 4 | Web 应用防火墙 | 1.产品不少于8个10/100/1000M以太网电口，2个SFP+口，具备2个USB口和1个RJ45串口。 2.网络层吞吐量≥ 20 Gbps，HTTP应用层吞吐量≥800M，并发连接数≥350万，每秒新建连接数≥10万 3.产品具备链路连通性检查功能，具备基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 4.产品具备X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 5.产品具备服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 | 台 | 2 |
| 信息网络系统 | 5 | 网络防病毒软件 | 1.性能参数：最大具备管控客户端数量：1W点。包含：500套x端点安全软件；51套x 端点安全软件；3年x 软件升级（PC端）；3年x 软件升级（服务器端）； 2.具备全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索事件数量、高级威胁、Web入侵、待处置漏洞、钓鱼攻击及其各自影响的终端数量 3.具备对终端账户信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、进行账号分类查看 4.具备在管理平台下发终端漏洞扫描任务，并针对已发现的漏洞提供相应的修复建议；提供虚拟补丁、轻补丁、实体补丁等方式进行选择。 5.具备自研的基于人工智能的检测引擎，具备无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种 | 套 | 1 |
| 信息网络系统 | 6 | 终端安全管理系统 | 1.2xCPU主频≥ 2.4G，核心数≥16C， 2.内存≥4x32GB ，系统盘≥2x240GB SATA SSD， 3.缓存盘≥2x960G，数据盘≥4x8T， 4.冗余电源，接口≥4千兆电口+2万兆光口。 | 台 | 1 |
| 信息网络系统 | 7 | 漏洞扫描系统 | 1.内存大小≥8G，硬盘容量≥128GB SSD+ 2TB SATA，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP，冗余电源 2.具备不少于100个扫描IP授权（可扩展）、不少于20个WEB漏洞扫描URL授权（可扩展）。其中资产发现不限制IP数量 3.具备全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描具备系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行 4.具备资产发现功能，可基于IP地址、IP网段、IP范围、URL等方式进行资产发现扫描，具备EXCEL格式批量导入 5.具备多种系统漏洞检测技术，如：基于漏洞原理的原理扫描技术、基于banner信息的漏洞扫描技术等 6.产品具备对系统漏洞、WEB漏洞、基线配置、弱口令进行扫描和分析，可同时输出包含系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果的报表 | 台 | 1 |
| 信息网络系统 | 8 | 上网行为管理 | 1.内存大小≥8G，硬盘容量≥128GB MSATA+480G SSD，接口不少于6千兆电口+2千兆光口SFP 2.网络层吞吐量≥10Gb，应用层吞吐量≥1.5Gb，带宽性能≥1Gb，具备用户数≥1500，每秒新建连接数≥14000，最大并发连接数≥600000。 3.高可用具备主、主备模式部署 4.针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级 5.具备从本地导入和扫描导入，具备以CSV格式文件导入账户/分组/IP/MAC/描述/密码等信息；用户分组具备树形结构，具备父组、子组、组内套组等； 6.具备根据访问的URL和网页关键字进行网页过滤，具备设置拒绝以IP访问网页行为。 | 台 | 2 |
| 信息网络系统 | 9 | 数据库审计 | 1.最大硬件吞吐量≥5Gbps，最大纯数据库流量≥800Mb/s，数据库实例个数≥100个，SQL处理性能≥50000条SQL/s，日志检索性能≥1200000条/秒。 2.内存大小≥16G，硬盘容量≥128GB SSD+4TB SATA，电源：冗余电源，接口≥16千兆电口+6万兆光口SFP+。 3.具备主流数据库达梦、人大金仓、MongDB、K-DB、虚谷。 4.通过自定义报表拖拽功能可以随意拖拽用户预期的统计报表，帮助用户提升通过高级选项筛选报表的可读性，更方便达到预期效果 5.具备以风险级别、源IP、业务主机、数据库用户、风险类型为维度的数据库风险排行统计 6.具备白名单审计，系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤 | 套 | 1 |
| 信息网络系统 | 10 | 日志审计 | 1.产品不少于6个千兆SFP口，2个万兆SFP+口，具备冗余电源，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD+4T SATA。 2.配置不少于 100个日志接入授权，日志处理性能不少于2500EPS. 3.具备安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等日志数据采集。 4.具备网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，具备自定义关联分析规则 5.具备通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询 | 套 | 1 |
| 信息网络系统 | 11 | 堡垒机 | 1.软硬一体化机架式设备，内存大小≥8G，硬盘容量≥2TB SATA，至少6个10/100/1000M以太网电口。 2.可管理资源数≥50个，并发数≥字符200 / 图形100 3.具备批量导入、导出用户信息；具备用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登录认证方式、设定用户有效期 4.具备协议：字符协议：SSHv1、SSHv2、TELNET，图形协议：RDP、VNC 5.具备一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权 6.具备监控正在运维的会话，信息包括运维用户、运维客户端地址、资源地址、协议、开始时间等，并可以实时阻断 | 套 | 1 |
| 信息网络系统 | 12 | 应用负载均衡 | 1.4层吞吐量 ≥20Gbps，四层并发连接数≥800W，4层新建连接数 CPS≥21W，7层新建连接数 RPS≥35W。 2.内存大小≥8G，硬盘容量≥480GB SSD，电源：冗余电源，接口不少于6千兆电口+2万兆光口 3.具备包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权 4.具备静态IP和PPPOE两种线路接入方式 5.具备基于五元组条件（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口，传输层协议号）来进行出站访问的流量调度分发 6.具备DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发；能根据链路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站/入站流量的高级调度策略。 | 套 | 2 |
| 信息网络系统 | 13 | 入侵检测系统 | 1.网络层吞吐量≥2Gbps，内存大小≥8G，硬盘容量≥480GB SSD，接口不少于6个千兆电口、2个万兆光口 2.具备多种类型弱口令策略可选；具备自定义FTP弱口令检测，规则设置如空口令、用户名和密码相同、长度、弱口令列表等；具备口令暴力破解检测不同类型（FTP/WEB登录）的爆破次数。 3.具备敏感信息检测功能，内置身份证、MD5、手机号码、银行卡号、邮箱等敏感信息，可自定义敏感信息检测策略选择组合的敏感信息，可基于IP统计和连接统计2种方式进行命中次数统计 4.具备SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击等网站攻击检测 5.具备流量抓包分析，基于五元组灵活抓取数据包，可定义配置源IP、源端口、目的IP和目的端口、传输层协议以及标签类型（vlan、vxlan、mpls）选择添加抓包任务，接口额外提供标签选项，帮助安全工程师高效分析威胁。 | 台 | 1 |
| 信息网络系统 | 14 | 安全感知管理平台 | 1.性能参数：存储容量：≥21.8T，在带宽性能≥1Gbps时存储时长：≥1200天/1Gbps。 硬件参数：规格：≥2U，内存：≥4x32GB DDR4 3200，系统盘：≥1x240GB SATA SSD，缓存盘：无缓存盘，数据盘：≥8x4TB，标配盘位数：≥12，电源：白金，冗余电源，接口：≥4千兆电口标准产品，每台含：1套x 安全感知管理平台软件；3年x 安全感知系统平台特征库软件；3年x 软件升级；3年x 产品质保； 2.具备资产属性重新识别，当发现资产数据不准确时，可清空该资产属性，如主机名、备注、操作系统、标签、地理位置、硬件信息、应用软件信息、账号信息、责任人信息、服务与端口信息等 3.具备可视化的形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，可清晰直观看清失陷主机对其他主机的影响，评估受损情况。 4.具备勒索专项检测页面。 ▲5.具备威胁情报检测，平台联网情况下可快速获取云端最新热门威胁情报规则库，具备防御热点威胁能力。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） ▲6.具备安全态势的可视化呈现，帮助客户更直观地看清风险、看懂威胁，产品内置（非自定义）综合态势展示、资产安全态势、脆弱性态势、攻击态势等展示界面。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） | 台 | 1 |
| 信息网络系统 | 15 | 区域防火墙 | 1.网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥10G，防病毒吞吐量≥1.5G，IPS吞吐量≥1.5G，全威胁吞吐量≥1G，并发连接数≥300万，HTTP新建连接数≥9万。 2.内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥8千兆电口+2万兆光口SFP+ 3.产品具备路由模式、透明模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 4.产品具备链路连通性检查功能，具备基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式 5.产品具备对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数具备15层及以上，需提供产品功能截图。 ▲6.具备与终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成端点安全策略设置和管理，当终端出现威胁（如勒索），对终端进行通信阻断并有处置动作。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） | 台 | 2 |
| 信息网络系统 | 1 | 网络防病毒软件 | 1.性能参数：最大具备管控客户端数量：1W点。包含：500套x 端点安全软件；51套x 端点安全软件；3年x 软件升级（PC端）；3年x 软件升级（服务器端）； 2.具备全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索事件数量、高级威胁、Web入侵、待处置漏洞、钓鱼攻击及其各自影响的终端数量 3.具备对终端账户信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、进行账号分类查看 4.具备在管理平台下发终端漏洞扫描任务，并针对已发现的漏洞提供相应的修复建议；提供虚拟补丁、轻补丁、实体补丁等方式进行选择。 5.具备自研的基于人工智能的检测引擎，具备无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种 | 套 | 1 |
| 信息网络系统 | 2 | 终端安全管理系统 | 1.2xCPU主频≥ 2.4G，核心数≥16C， 2.内存≥4x32GB ，系统盘≥2x240GB SATA SSD， 3.缓存盘≥2x960G，数据盘≥4x8T， 4.冗余电源，接口≥4千兆电口+2万兆光口。 | 台 | 1 |
| 信息网络系统 | 3 | 漏洞扫描系统 | 1.内存大小≥8G，硬盘容量≥128GB SSD+ 2TB SATA，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP，冗余电源 2.具备不少于100个扫描IP授权（可扩展）、不少于20个WEB漏洞扫描URL授权（可扩展）。其中资产发现不限制IP数量 3.具备全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描具备系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行 4.具备资产发现功能，可基于IP地址、IP网段、IP范围、URL等方式进行资产发现扫描，具备EXCEL格式批量导入 5.具备多种系统漏洞检测技术，如：基于漏洞原理的原理扫描技术、基于banner信息的漏洞扫描技术等 6.产品具备对系统漏洞、WEB漏洞、基线配置、弱口令进行扫描和分析，可同时输出包含系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果的报表 | 套 | 1 |
| 信息网络系统 | 4 | 上网行为管理 | 1.内存大小≥8G，硬盘容量≥128GB MSATA+480G SSD，接口不少于6千兆电口+2千兆光口SFP 2.网络层吞吐量≥10Gb，应用层吞吐量≥1.5Gb，带宽性能≥1Gb，具备用户数≥1500，每秒新建连接数≥14000，最大并发连接数≥600000。 3.高可用具备主、主备模式部署 4.针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级 5.具备从本地导入和扫描导入，具备以CSV格式文件导入账户/分组/IP/MAC/描述/密码等信息；用户分组具备树形结构，具备父组、子组、组内套组等； 6.具备根据访问的URL和网页关键字进行网页过滤，具备设置拒绝以IP访问网页行为。 | 台 | 1 |
| 信息网络系统 | 5 | 日志审计 | 1.产品不少于6个千兆SFP口，2个万兆SFP+口，具备冗余电源，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD+4T SATA。 2.配置不少于 100个日志接入授权，日志处理性能不少于2500EPS. 3.具备安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等日志数据采集。 4.具备网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，具备自定义关联分析规则 5.具备通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询 | 台 | 1 |
| 信息网络系统 | 6 | 防病毒网关 | 1.产品不少于8个千兆电口，2个万兆光口；内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD 2.网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥10G，IPS吞吐量≥1.5G，全威胁吞吐量≥1G，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥9万，IPSec VPN吞吐量≥700M 3.产品具备路由模式、透明模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 4.产品具备链路连通性检查功能，具备基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 5.产品具备僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库，可识别主机的异常外联行为 ▲6.具备与云端进行联动，本地的病毒文件能通过防火墙上传至云端，结合云端威胁情报进行检测。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） ▲7.产品具备多维度流量控制功能，具备基于IP地址、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） ▲8.产品具备虚拟防火墙功能，具备虚拟防火墙的创建和删除。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） | 台 | 2 |
| 信息网络系统 | 7 | 入侵检测系统 | 1.网络层吞吐量≥2Gbps，内存大小≥8G，硬盘容量≥480GB SSD，接口不少于6个千兆电口、2个万兆光口 2.具备多种类型弱口令策略可选；具备自定义FTP弱口令检测，规则设置如空口令、用户名和密码相同、长度、弱口令列表等；具备口令暴力破解检测不同类型（FTP/WEB登录）的爆破次数。 3.具备敏感信息检测功能，内置身份证、MD5、手机号码、银行卡号、邮箱等敏感信息，可自定义敏感信息检测策略选择组合的敏感信息，可基于IP统计和连接统计2种方式进行命中次数统计 4.具备SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击等网站攻击检测 5.具备流量抓包分析，基于五元组灵活抓取数据包，可定义配置源IP、源端口、目的IP和目的端口、传输层协议以及标签类型（vlan、vxlan、mpls）选择添加抓包任务，接口额外提供标签选项，帮助安全工程师高效分析威胁。 | 台 | 1 |
| 信息网络系统 | 8 | 网络管理及认证 | 1.为了简化网络的日常管理和监控，提升管理效率，实配PON网络的管理软件，能够对PON网络设备进行管理；本次配置≥5台交换机的管理授权，≥1000点终端接入认证授权，提供≥3年7×24技术具备； 2．硬件配置：高度≤2U并标配原厂导轨；CPU：实配≥2颗英特尔至强系列CPU，主频：≥2.1GHz，核数：≥12C；内存：≥4个32GB DDR4内存模块，频率：≥3200MHz；硬盘：≥2个960GB SATA SSD硬盘模块；≥2个2.4T SAS HDD硬盘模块；阵列卡：≥1张12Gb SAS RAID卡（缓存4GB），带掉电保护模块；≥4个千兆电接口，≥4个万兆光接口（含多模光模块）；电源和风扇：≥2个交流电源，满配风扇模块； 3．园数融合：为了满足多场景使用要求，具备园区、数据中心统一管理与控制，实现园区和数据中心软件统一安装部署，统一界面展示，统一门户登录，以及跨域自动化上线等能力； 4．为了后续扩容，具备园区控制器与安全控制器融合部署，并具备联动，进行出口安全策略、带宽策略和NAT策略的配置等； 5．分级部署：为了满足多场景使用要求，要求跨越地域具备分别独立部署园区组件，实现总部统一运维，概览全局，分支机构精细运维的需求； 6．分权分域：基于管理员权限进行控制，具备自定义区域角色、组织及操作权限；便于不同区域、不同权限管理员进行网络管理控制； | 项 | 1 |
| 综合安防系统平台 | 1 | 彩色半球摄像机 | 1.600W @30fps CMOS 传感器、具备三码流技术、最低照度彩色：0.001 lx、黑白：0.0001 lx，红外补光距离不小于 100 米； 2.1920x1080 @ 30fps 下码率设定为 2Mbps，清晰度不小于 1100TVL； 3.具备 H.265、H.264、MJPEG 视频编码格式； 4.具备帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。图像传输延时≤80ms，宽动态≥105dB； 5.具备 DC12V/AC24V 供电，电源电压在 DC12V±30%或 AC24V±30%范围内变化时设备可以正常工作，满足 IP67、IK10 防护等级。 | 台 | 6 |
| 综合安防系统平台 | 2 | 彩色筒型摄像机 | 1.H.265 编码、600万@30fps 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，最大红外监控距离 100 米； 2.摄像机具备百兆自适应网口； 3.具备走廊模式、宽动态、3D 降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印、适用不同监控环境； 4.具备 ROI、SVC、SMART H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； | 台 | 9 |
| 综合安防系统平台 | 3 | 球形摄像机 | 1.室内红外球机安装 600万；具备水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°具备300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，具备不小于4条模式路径设置，具备预置位冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 2.外观尺寸不大于4寸，焦距（5mm～120mm）±5% 3.靶面尺寸为不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片，具有不少于1个RJ45网络接口、1个硬件恢复默认按钮、3颗红外补光灯、具备SD卡热拔插，最大具备256GB SD卡。 4.具备一键守望功能，一键巡航； 5.具有图像场景设置选项，场景包括通用、室内、低照、逆光、雾天、人脸及自定义参数，可具备添加自定义场景 | 台 | 2 |
| 综合安防系统平台 | 4 | 电梯专用摄像机 | 1.600万1/2.8 CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机；内置麦克风； 2.最低照度：彩色：0.001 Lux 黑白：0.0001Lux, 0Lux with IR镜头：2.8 mm@ F1.6, 水平视场角：114.8°，垂直视场角：62.1°，对角线视场角：135.6°； 3.调整角度：水平-30~30°，垂直0~80°，旋转0-360°。 | 台 | 9 |
| 综合安防系统平台 | 5 | 电梯专用无线网桥 | 电梯专用无线网桥（单位为套内含发送端和接收端）；采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片；最高速率可达300Mbps；多网口设计传输距离≥500米。 | 台 | 9 |
| 综合安防系统平台 | 6 | 全向拾音器 | 拾音范围≥70平方米；音频传输距离≥3000米；灵敏度-34dB；信噪比60dB. | 个 | 6 |
| 综合安防系统平台 | 7 | 枪机安装支架 | 壁装支架/铝合金，满足摄像机安装需求 | 套 | 9 |
| 综合安防系统平台 | 8 | 球机安装支架 | 壁装支架/铝合金，满足摄像机安装需求 | 套 | 2 |
| 综合安防系统平台 | 1 | 录像机 | 1.16路网络硬盘录像机安装8位盘，含6个8T硬盘 | 台 | 1 |
| 综合安防系统平台 | 2 | 彩色筒型摄像机 | 1.H.265 编码、600万@30fps 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，最大红外监控距离 100 米； 2.摄像机具备百兆自适应网口； 3.具备走廊模式、宽动态、3D 降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印、适用不同监控环境； 4.具备 ROI、SVC、SMART H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； | 台 | 13 |
| 综合安防系统平台 | 3 | 枪机安装支架 | 壁装支架/铝合金，满足摄像机安装需求 | 套 | 13 |
| 综合安防系统平台 | 4 | 监视器 | 27寸监视器 | 套 | 1 |
| 综合安防系统平台 | 1 | 网络视频存储 | 1.采用 Linux 操作系统、64 位十二核处理器/16GB 内存（可扩 128G SSD 固态硬盘）/1 个存储控制单元/配置双 BIOS，具备多个电源模块、风扇模块的热插拔； 2.单台设备盘位≥60盘位，具备 SATA、SAS、SSD 硬盘，具备 SATA 和SAS 混插；具备硬盘热插拔；提供不少于 4 个千兆以太网口+1 个千兆管理网口，具备至少 2 个万兆光口插槽，可实现多址、容错、负载均衡模式； ▲3.具备设置IOPS或带宽性能上限，（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） 4.具备视频、音频、图片、文件直接写入系统，数据流无需经过其他中转服务器。 ▲5.为了保证磁盘故障后数据不丢失。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） 6.具备视频、音频、图片、文件直接写入系统，数据流无需经过其他中转服务器。 7.磁盘故障后，根据业务情况，具备修改硬盘重构比例以调整硬盘的重构速度。 | 台 | 4 |
| 综合安防系统平台 | 2 | 8TB 监控级硬盘 | 8TB 64M SATA3.0 企业级硬盘。 | 块 | 255 |
| 电子巡查系统 | 1 | 巡更机 | 1.事件记录型巡更，具有本机事件录入功能射频感应，感应距5CM左右。 | 个 | 30 |
| 电子巡查系统 | 2 | 巡更点 | 1.内置不可修改的 ID 码； 2.具有防水。防震，可埋入墙体内隐蔽安装。 | 个 | 134 |
| 电子巡查系统 | 3 | 人员信息钮 | 封装存储芯片，内置不可修改的 ID 码。 | 个 | 30 |
| 电子巡查系统 | 4 | 通讯座 | 数据通讯线与计算机通过 USB 口进行通讯，波特率 GB19200 高速下载。 | 个 | 2 |
| 电子巡查系统 | 5 | 巡更管理软件 | 单机软件，多种计划查询、分析、浏览、图形分析、打印表格等设置等功能也可加密。含打印功能模块 | 套 | 1 |
| 入侵报警系统 | 1 | 管理主机 | 处理器≥I5, 主频：≥3.2G，缓存：≥4M，屏幕：≥标准 20 寸宽屏液晶显示器/内存：≥8GB DDR4 /硬盘：≥500GB SATA 显卡：≥1GB 独立显卡；网卡：千兆网卡/声卡：集成声卡；光驱：DVD 刻录光驱/操作系统：专业操作系统/配件：原厂 USB 防水键盘、鼠标。 | 台 | 1 |
| 入侵报警系统 | 2 | 报警主机 | 1.本机带有 ≥2 个有线防区，通过通讯总线外接 ≥127 个防区扩展模块或 8防区总线报警主机、双通讯总线输出，通讯距离可达 2400 米； 2.以分区方式管理所有防区，多达 128 个分区； 3.具备电话、总线、IP 网络联网。 | 台 | 1 |
| 入侵报警系统 | 3 | 联动模块 | 具备≥16 路联动继电器，可用于联动视频监控。 | 套 | 1 |
| 入侵报警系统 | 4 | 报警控制软件 | 联网软件程序，与主机配套。 | 套 | 1 |
| 入侵报警系统 | 5 | 报警按钮 | 报警配件手动钥匙复位，额定电压 DC12v。 | 个 | 90 |
| 入侵报警系统 | 6 | 声光报警器 | 额定电压：DC 12V；额定电流：300mA；声压：110+/-3(dB/1m）。 | 个 | 20 |
| 入侵报警系统 | 7 | 被动红外/微波双技术探测器 | 达到7.6米的安装高度，可按照客户的要求来调节其光学镜片以改变探测范围，360度全方位，直径21米的探测范围。 | 个 | 13 |
| 入侵报警系统 | 8 | 8防区输入模块 | 八防区扩展模块，可接入≥8个常开NO或常闭NC有线防区，具有警号输出接口，可跟随报警输出 | 个 | 22 |
| 入侵报警系统 | 9 | 主机电源 | 报警主机电源，满足系统正常工作8小时。 | 台 | 1 |
| 智能卡应用系统 | 1 | 智能卡管理终端 | 1.≥2U 机架式终端，标配≥ 2 颗 CPU 2.4GHZ/内存插槽数量 ≥16 个，标配内存 ≥64GB ECC DDR4、四端口千兆网卡；2.配置 ≥8 块 1TB 7.2K SATA 硬盘，单机最大具备 24 块硬盘扩展；3.配置SAS/SATA 12Gb/s Raid 卡，具备 1GB 缓存，本次配置 RAID5；3.具备冗余热插拔系统风扇的冷却系统；配置双电源、上架导轨、光驱等配件。4.含操作系统；数据库。 | 台 | 1 |
| 智能卡应用系统 | 2 | 发卡终端 | 处理器≥I5, 主频：≥3.2G，缓存：≥4M，屏幕：≥标准 20 寸宽屏液晶显示器/内存：≥8GB DDR4 /硬盘：≥500GB SATA 显卡：≥1GB 独立显卡；网卡：千兆网卡/声卡：集成声卡；光驱：DVD 刻录光驱/操作系统：操作系统/配件：原厂 USB 防水键盘、鼠标。 | 台 | 1 |
| 智能卡应用系统 | 3 | 平台扩容升级系统模块 | 一卡通系统后台数据处理中心，一卡通软件含门禁、考勤、巡更、停车场、消费系统软件等，要求一个数据库。具有良好可扩性和联网功能。便于功能和系统的扩充和升级，使系统能适应功能的增加和规模的扩充要求。系统软件与所使用的操作系统应具有良好的兼容性。系统软件应能满足管理工作站实现以下功能：维护管理、监控功能、报表生成与查询、报警功能、操作权限管理等。 | 套 | 1 |
| 智能卡应用系统 | 4 | 发卡器 | 1.具备发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； 2.USB2.0接口； | 套 | 1 |
| 智能卡应用系统 | 5 | IC卡 | 1.存储容量：≥1024x8bit EEPROM 存储单元，≥16 个分区，每分区两组独立的密码； 2.工作频率：≥13.56MHZ；通讯速率：106Kboud；读写距离：2.5-10CM；读写时间：1～2ms。 | 张 | 500 |
| 智能卡应用系统 | 1 | 门禁管理终端 | 处理器≥I5, 主频：≥3.2G，缓存：≥4M，屏幕：≥标准 20 寸宽屏液晶显示器/内存：≥8GB DDR4 /硬盘：≥500GB SATA 显卡：≥1GB 独立显卡；网卡：千兆网卡/声卡：集成声卡；光驱：DVD 刻录光驱/操作系统：操作系统/配件：原厂 USB 防水键盘、鼠标。 | 台 | 1 |
| 智能卡应用系统 | 2 | 门禁管理软件 | 门禁日常监控管理，人员信息导入与更新及门点授权管理，门禁系统提供各种数据分析报表，如刷卡记录、报警记录、人员信息等，方便客户查询，历史事件可追溯。系统提供各种数据分析报表，如刷卡记录、报警记录、操作人员操作记录等，可通过时间、防区、人员组等组合查询，便于操作人员对门禁系统数据的查询统计。组授权功能，权限管理需要具备分组授权功能，系统可以通过分组授权的方式，一次性给一组人员授权，而不需要逐人、逐门授权，当对人员组授权后，在此人员组下新增的所有人员都拥有此人员组的进入权限。 | 套 | 1 |
| 智能卡应用系统 | 3 | 运维通道授权 | 摄像头通道管理授权 | 套 | 680 |
| 智能卡应用系统 | 4 | 双门控制器 | 1.处理器：≥32 位 ARM，RTOS 嵌入式操作系统；网络型门禁控制器，集成 1 个 485 接口，8 个 DI、4 个 DO 接口；具有防拆防撬功能；门禁控制板具备安装壳体，拒绝裸露的 PCB 电路板，保证系统的安全稳定； | 台 | 350 |
| 智能卡应用系统 | 5 | 门禁读卡器 | 1.读卡频率：≥13.56MHz； 2.按键方式：触摸按键； 3.可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡序列号； 4.通讯方式：RS485+Wiegand； 5.工作电压：DC 12V； 6.功耗：≤2W； 7.安装方式：预埋120或86底盒安装； | 个 | 701 |
| 智能卡应用系统 | 6 | 单门磁力锁 | 1.最大拉力：280kg(600LBS）直线拉力，工作电压：DC12V/DC24V±10%，工作电流：12V/450mA 24V/240mA。 | 套 | 247 |
| 智能卡应用系统 | 7 | 双门磁力锁 | 1.最大拉力：280kgx2(600LBSx2）直线拉力，工作电压：DC12V/DC24V±10%，工作电流：12V/450mA 24V/240mA。 | 套 | 449 |
| 智能卡应用系统 | 8 | 出门按钮 | 1.电锁专用开关；暗装型； 2、输出 NO 信号； 3、具备 86 电器盒。 | 个 | 701 |
| 智能卡应用系统 | 9 | 磁力锁ZL支架 | 1.280KG静态直线拉力 2.可自行设定12VDC 或24VDC | 套 | 1145 |
| 智能卡应用系统 | 1 | 考勤管理终端 | 处理器≥I5, 主频：≥3.2G，缓存：≥4M，屏幕：≥标准 20 寸宽屏液晶显示器/内存：≥8GB DDR4 /硬盘：≥500GB SATA 显卡：≥1GB 独立显卡；网卡：千兆网卡/声卡：集成声卡；光驱：DVD 刻录光驱/操作系统：操作系统/配件：原厂 USB 防水键盘、鼠标。 | 台 | 1 |
| 智能卡应用系统 | 2 | 考勤管理软件 | 用于配置考勤门点与自动分析考勤数据。设置考勤排班规则（例如，上班时间段，迟到，早退，旷工，加班等规则），用于管理不同人员或不同班次拥有不同的考勤规则。管理不同人员拥有不同的考勤规则与考勤日期。人员考勤排班后，需刷卡或按指纹生成考勤记录，用于分析考勤数据。手工分析考勤数据，也可通过考勤服务自动分析考勤数据，用于查看考勤数据报表。考勤排班，考勤记录管理等。 | 套 | 1 |
| 智能卡应用系统 | 3 | 考勤机 | 1.设备外观：采用≥7英寸LCD触摸显示屏，≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，具备照片视频防假； 2.认证方式：具备人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； | 台 | 10 |
| 标准网络时钟系统 | 1 | 卫星信号接收器 | 1.频率范围 1575MHz±5 MHz、天线增益≥40dB、噪声系数≤1.5dB、反射损耗-14dB（即驻波比≤1.5）； 2.授时精度：卫星信号锁定时优于±1×10-10 秒；卫星信号失锁 2 小时内优于±1×10-9 秒， MTBF≥8 万小时； 3.频率稳定度：卫星信号锁定时优于 10-10 秒（24 小时）；卫星信号失锁时优于 10-9 秒（24 小时），跟踪卫星数≥6 颗卫星同时跟踪； 4.最小重捕获时间 2.5s（卫星丢失时间少于 15 秒），最大重捕获时间5s（卫星丢失时间大于 60 秒）； 5.对标准时间的同步误差≤ 50nS\接收电平≥－165dBW\初始跟踪时间≤120S； 6.天线馈线长度≥50 米\防水、防腐、避雷，防护标准≥IP65。 | 套 | 1 |
| 标准网络时钟系统 | 2 | 馈线 | 1.电缆阻抗：50ohm±1ohm；电容：23pF/ft-76pF/m； 2.内导体直流电阻：0.450ohms/kft-1.480ohms/km； 3.外导体直流电阻：0.580ohms/kft-1.903ohms/km； 4.直流电压：4000V； 5.绝缘电阻：100000MOhm。 | 米 | 30 |
| 标准网络时钟系统 | 3 | 天线专用防雷器 | 1.特性阻抗：50Ω； 2.频率范围：0～2500MHz； 3.额定通流量：10KA（8/20uS）a； 4.最大通流量：20KA（8/20uS）； 5.插入损耗：≤0.2dB； 6.驻波比：≤1.2； 7.馈电电压：≤48Va/DC； 8.电压保护水平：≤90V； 9.连接端口：BNC型（公/母）； 10.传输射频功率：200W。 | 套 | 1 |
| 标准网络时钟系统 | 4 | 中心母钟 | 1.标准19英寸2U机架式机箱； 2.模块插卡式结构，具备3个输入模块插槽、5个输出模块插槽； 3.液晶显示（当前时间，跟踪卫星数量、参数设置等）、x中英文可切换界面； 4.时间精度：报文输出精度≤100ms、脉冲输出误差≤3μs、IRIG-B输出精度≤5μs、NTP输出精度≤2ms、PTP 输出精度：≤30ns； 5.守时精度：采用OCXO可达到0.6μs/min； 6.工作温度：-10～＋50℃； 7.相对湿度：≤95％； 8.功率：≤10W； 9.MTBF≥8万小时； ▲10.显示同步性：母钟的输出口同步偏差不应大于50ms，子钟的时间显示偏差不应大于1s。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） ▲11.平均瞬时日差：一级母钟：0.001s/d；子钟：-0.50s/d-+0.5s/d。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） | 套 | 2 |
| 标准网络时钟系统 | 5 | NTP控制中心 | 1.配置工业级主板，MTBF≥8 万小时，2个独立 IP 地址的 10/100M 自适应以太网接口，LCD 显示窗口，接受中心母钟信号； 2.多种配置方法可使用 Console 模式、Telnet 和 SSH 进行远程管理、配置和升级； 3.输入信号：时间码 Time code：BNC 或 DB9，输出信号：10BaseT/100BaseT 以太网接口/RJ45 用于 NTP，时间码 Time code：BNC或 DB9； 4.具备 NTPv1，v2，v3，v4、SNTP(RFC 2010）、MD5 、Authentication（RFC 1321）在无卫星信号情况下，自动获取一级母钟时间维持精确的系统时间； 5.网络时间同步精度：TCP/IP 网络上的 NTP：1-10ms，用户容量≥20000个、NTP 请求量≥1000 次/秒。 | 套 | 1 |
| 标准网络时钟系统 | 6 | 系统管理软件 | 1.具备自诊断功能，可进行故障管理、性能管理、配置管理、安全管理； 2.监控终端能够检测医院时钟系统主要设备的运行状态，对系统的工作状态、故障状态进行显示，并能够对全系统时钟进行点对点的控制（调整指针式子钟走时精度，设置数字子钟倒计时、定时开关机等功能）； 3.对故障状态及时间进行打印和存储记录，系统出现故障时能够发出声光报警，指示故障部位，故障信息能够传输到集中告警系统，以便于医院通信系统的集中管理； 4.在时钟系统控制管理工作站上，能方便查看维护指南，在线帮助； 5.设有设备维修档案，记录每个故障发生的具体位置、时间、类型、维修情况等。系统可调出它的档案，供维修人员参考； 6.具有网络集中监控管理功能，应能监测标准时间信号接收单元、各级母钟和子钟的工作运行状态，应能显示处于故障状态下标标准时间信号接收单元、各级母钟和子钟的位置及故障内容，并自动发出声光报警。 | 套 | 1 |
| 标准网络时钟系统 | 7 | WEB网管系统 | 实现对全网时间服务器与数字子钟的监控与管理，要求必须具备以下功能： 1.具备Windows、Linux和Unix操作系统安装； 2.具备Web访问的应用特性； 3.具备工程管理（新建、打开、编辑、保存）功能； 4.具备用户管理（添加、删除、密码修改、权限分配）功能； 5.具备系统日志管理（存储、查询、导出）功能； 6.具备邮件告警功能； 7.具备档案管理（每个设备可备注名称、地点、管理人、投运时间等）功能； 8.具备一键自动搜索添加设备功能； 9.具备对子钟设备的一键对时功能； 10.具备对服务器设备的在线监控； 11.具备对数字子钟设备的在线监控； 12.具备对服务器设备参数的查询与设置； 13.具备对数字子钟设备参数的查询与设置； 14.具备以棒图、曲线图等多种形式体现设备在线率，脱机告警统计、温湿度越限统计； | 套 | 1 |
| 标准网络时钟系统 | 8 | 单面数字时钟 | 1.显示内容：≥3寸数码显示时、分、秒，1寸数码显示年月日、星期； 2.显示颜色：标配红色显示，可选红、蓝、白 3.对时接口：标配NTP对时接口，可选：NTP对时、串口报文对时、WIFI对时、射频433对时、4G基站对时、GPS对时； 4.对时精度：NTP对时≤10ms，串口对时≤100ms，WIFI对时≤10ms，射频433对时≤100ms，4G基站对时≤200ms，GPS对时≤10ms 5.守时精度：±0.05秒/天； | 台 | 90 |
| 标准网络时钟系统 | 9 | 双面数字时钟 | 1.显示内容：≥4寸数码显示时、分、秒； 2.显示颜色：标配红色显示，可选红、蓝、白 3.对时接口：标配NTP对时接口，可选：NTP对时、串口报文对时、WIFI对时、射频433对时、4G基站对时、GPS对时； 4.对时精度：NTP对时≤10ms，串口对时≤100ms，WIFI对时≤10ms，射频433对时≤100ms，4G基站对时≤200ms，GPS对时≤10ms 5.守时精度：±0.05秒/天； | 台 | 102 |
| 停车场管理系统 | 1 | 出入口控制一体机 | 1.记录存储容量：具备 20万条（脱机） 2.用户存储容量：具备5万条（脱机） 3.图片存储容量：具备500张（脱机） 4.内核CPU：≥四核高频处理器，≥2G内存， 5.通讯方式：具备TCP/IP、4G，有线/无线智能互切 6.显示屏：≥21.5寸工业级LCD显示屏，屏幕尺寸更大，交互体验更佳 亮度最高具备1000LUX，行业领先，扫码效果更好，75°高温正常显示 7.内置摄像头：≥500W高清摄像头，小尺寸、高集成，1/2.8超低照度CMOS传感器； 8.三防设计：三防摄像头模组，防水、防尘、防凝露遮雨罩伸缩可调节，保证雨雾天气精准识别 | 台 | 7 |
| 停车场管理系统 | 2 | 出入口控制机 | 1.记录存储容量：具备 20万条（脱机） 2.用户存储容量：具备5万条（脱机） 3.图片存储容量：具备500张（脱机） 4.内核CPU：≥四核高频处理器，≥2G内存， 5.通讯方式：具备 TCP/IP、4G， 有线/无线智能互切 6.显示屏：≥21.5寸工业级LCD显示屏，屏幕尺寸更大，交互体验更佳 亮度最高具备1000LUX，行业领先，扫码效果更好，75°高温正常显示 7.内置摄像头：≥500W高清摄像头，小尺寸、高集成，1/2.8超低照度CMOS传感器； 8.三防设计：三防摄像头模组，防水、防尘、防凝露遮雨罩伸缩可调节，保证雨雾天气精准识别 | 个 | 1 |
| 停车场管理系统 | 3 | 辅助摄像机 | 1.工作电压：AC220V±10%，50/60Hz 2.额定功率：≥45W 3.效果灯光：暖光氛围灯 4.摄像头：≥500万高清摄像头 镜头：具备4.3mm定焦镜头，传感器：1/2.8超低照度CMOS传感器； 500万像素，最低照度具备0.001lux@F1.6，视频压缩格式：H.265/ H.264，最大分辨率：2560x1920； 具备主次码流设置、编码格式具备H.264/265，可变/固定码流，默认分辨率下默认码流6144kbps(5M）， 500W超广角，识别纵深可达10米，对角成像角度≥110°轻松覆盖整个车道 左右免调，上下±18°可调，适应各种特殊车道 三防设计：三防摄像头模组，防水、防尘、防凝露遮雨罩伸缩可调节，保证雨雾天气精准识别 5.通讯接口：TCP/IP 6.车牌识别率：≥99.8%（全天候） | 台 | 8 |
| 停车场管理系统 | 4 | 收费软件接口 | 岗亭收费，配套使用，含加密狗。 | 套 | 1 |
| 停车场管理系统 | 5 | 岗亭 | 规格不小于尺寸（宽x长x高）1200x1500x2650mm，含基座水泥浇筑。 | 套 | 4 |
| 停车场管理系统 | 1 | 停车场管理软件 | 1.缴费模式设置多端口接入，除现金外，还应具备会员积分缴费、微信支付、支付宝支付，中央收费、Pad 收费、自助缴费机支付等多种交费方式； 2.立体高清车牌识别停车场管理系统主要由管理程序、岗亭程序、服务程序组成，使用立体高清车牌识别摄像机作为核心部件，可以实现用户无卡出入停车场，并自动判断车牌的主人是固定用户还是临时用户，根据收费规则计算临时用户费用及开闸放行，实现不停车通行。 | 套 | 1 |
| 候诊呼叫信号系统 | 1 | 门诊质量管理指标数据平台 | 1.对门诊运营数据统计，展示，分析，为辅助决策提供数据具备，为医院动态掌握门诊状况，持续优化的患者服务，智慧门诊持续升级，降本增效可持续运营提供可靠数据具备。 2.包含管理指标异常预警，用于体现医院运营异常的预警提醒，方便门诊运营临时性调整可通过后台管理端进行门诊质量指标数据之间的分析比对，并可在后台设定阈值，指标数值超过某个数额或低于某个数额时可触发预警机制。 3.门诊质量管理指标数据平台包含图形可视化的管理指标展示，具备不同科室的管理指标数据统计分析，可以依据医院科室和时间段进行扩展或遴选，以多种文字格式、多种表格格式、多样性的柱状图、线形图、饼状图等形式展示在统计决策预警大屏上 。 4.系统具备历史数据的保存，以及保存的统一规范。实现医生工作量统计、医生出诊时间统计、患者就诊信息统计等数据汇总，具备管理指标数据导出， 5.系统应包含门诊人次数与出院人次数比指标，引导医院收治疑难复杂和危急重症患者。 6.系统应包含下转患者人次数指标，即向下级医院或者基层医疗机构下转的患者人次数，包括门急诊、住院患者。 7.系统应包含日间手术占比指标，即出院患者施行日间手术台次数占同期出院患者择期手术总台次数的比例。 8.系统应包含出院患者手术占比指标，即出院患者施行手术治疗台次数占同期出院患者总人次数的比例。 9.系统应包含检查阳性率指标，即大型医用检查设备的检查报告阳性结果（人次）数占同期大型医用设备检查人次数的比例。 10.系统应包含基本药物使用率指标，即度门诊患者处方中使用基本药物人次数占同期门诊诊疗总人次数的比例。 11.系统应包含挂号途径占比指标，即门诊患者通过每种途径挂号的人次占同期门诊总人次的比例，包含微信预约、电话预约、窗口挂号、自助机挂号等途径。 12.系统应包含患者支付途径占比指标，即门诊患者通过每种支付途径缴费的人次占同期门诊总人次的比例，包括现金、移动支付、自助机缴费等途径。 13.系统应包含患者就诊效率指标，即门诊患者按预约时间到达医院后至进入诊室前的等待时间。 14.系统应包含医生看诊人次指标，即执业医师担负门诊工作负担。 15.系统应包含医生在线时长指标，即执业医师日均使用电子病历、医院信息系统等软件的时长。 16.系统应包含门诊收入占比指标，即门诊收入占医疗收入的比例，用于反映医院合理诊疗情况。 17.系统应包含药品费用占比指标，即药品费用占同期门诊总收入的比例。 18.系统应包含医师占比指标，即各专业医师占全院同期医师比例。 19.系统应包含门诊排班指标，即科室排班人次占同期实际出诊人次比例。 20.系统应包含门诊按时到岗率指标，即医师按时到岗人次占同期出诊人次比例。 21.系统应包含门诊停诊率指标，即停诊人次占同期排班人次比例。 22.系统应包含诊室利用率指标，即科室实际投入使用诊室数量占科室诊室总数比例。 23.系统应包含诊区热度指标，即诊区接诊患者数占同期全院接诊患者总数比例。 24.系统应包含门急检占比指标，即门诊、急诊、患者人次占同期全院患者总数比例。 | 套 | 1 |
| 候诊呼叫信号系统 | 2 | 数据接口软件 | 1.数据获取：具备与第三方系统数据交互，包括视图、webservice、推送接口等多种对接方式，获取系统运行所需的基础数据，包括医护人员信息、患者信息、药品信息等。 2.数据推送：具备将子系统运行产生的数据推送给第三方系统，包括排队队列信息、统计数据、设备运行状态等。 | 个 | 1 |
| 候诊呼叫信号系统 | 3 | 分诊台话筒 | 1. 配合排队导诊软件使用。 2. 自带一体化喇叭和采音话筒。 3. 具备喊话功能，接听医生呼叫，挂断呼叫，音量+ －功能。 4. 具备和医生诊室双向语音对讲通话对讲。 ▲5. 具备喊话维持现场秩序，广播时暂停叫号语音，结束后自动恢复。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） 6. 整体具备紫外线、医用酒精、84 消毒液喷雾，消毒湿巾擦拭等消毒方式 | 个 | 6 |
| 候诊呼叫信号系统 | 4 | 门诊排队导诊软件安装 | 1.门诊排队管理软件安装，安装在信息交互平台中，统一管理各诊区的排队信息； 2.具备对科室及诊室分区管理，可实现一个诊区可管理多个科室和诊室； 3.具备对不同的诊区设置不同的排队规则，显示屏界面效果、叫号播报内容； 4.具备二级分诊叫号模式，候诊区可呼叫多名患者到诊室门口等候； 5.具备过号与当日回诊患者签到后自动进入医生队列，实现与初诊患者交替叫号； 6.具备划屏显示或定时切换信息发布、健康宣教等内容； 7.具备对不同的诊区设置不同的叫号屏显显示内容，可隐藏患者全名； 8.具备对系统内的显示屏设备设置多时段得定时开关机任务； 9.具备统计患者大约等待时间、就诊人数增长趋势、患者等候时长、科室患者占比、挂号类别占比、通话及报警次数等信息，可生成图表 ▲10.具备对诊区进行人工喊话广播和定时语音播报，语音播报内容和时间可任意设置，广播时暂停叫号语音，结束后自动恢复。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） | 套 | 6 |
| 候诊呼叫信号系统 | 5 | 医生叫号对讲软件 | 1.软件安装于医生工作电脑，对讲器桌面放置即可； 2.医生登录：具备医生账号登录，和医生工作站同步登录； 3.叫号方式：具备实体按键叫号，软件悬浮窗叫号，键盘热键叫号、扫码叫号； 4.患者呼叫：具备按顺序依次呼叫和指定患者呼叫，呼叫后可进行重呼、过号操作； 5.语音提醒：具备无候诊患者状态下，新患者签到后语音提醒； 6.暂停接诊：具备暂停接诊，并同步暂停状态至门口屏。 ▲7.具备顺呼、选呼、重呼、过号四种呼叫方式，具备过号（呼叫后未到）、暂停/恢复接诊（暂停接诊状态可同步至一级综合显示屏和二级门诊屏）；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） ▲8.具备与导诊台护士双向通话，实现诊室医生和导诊台护士在不离开各自岗位情况下及时语音沟通；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） ▲9.允许诊室医生之间通过叫号器进行双向语音通讯（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） | 套 | 43 |
| 候诊呼叫信号系统 | 6 | 诊室话筒 | 1. 配合医生叫号对讲软件和医生叫号软件使用。 2. 自带一体化喇叭和采音话筒。 ▲3. 具备对讲，过号，暂停，重呼，下一位硬件叫号功能，方便医生直接使用医生工作站，不用切换软件页面。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） 4. 具备和导诊台和其他医生诊室双向语音通话对讲。 5. 整体具备紫外线、医用酒精、84 消毒液喷雾，消毒湿巾擦拭等消毒方式。 | 个 | 43 |
| 候诊呼叫信号系统 | 7 | 诊室门口屏 | 1.显示屏：屏幕尺寸≥21英寸，屏幕分辨率≥1920x1080，亮度≤300cd/㎡，可视角度≥178°，色域≥16.7M。 2.操作系统≥安卓9.0，CPU≥四核，1.9GHZ；GPU≥双核；内存≥2GB；存储≥8GB； | 台 | 115 |
| 候诊呼叫信号系统 | 8 | 壁挂音箱 | 1.功率：3W/6W，电压：100V。 | 个 | 4 |
| 护理呼应信号系统 | 1 | 护士站信息交互平台管理软件 | 1.具备与医院HIS、LIS、PACS、移动护理等临床信息系统数据自动同步，可实现护理白板系统功能，具有病区动态、护理统计、患者一览、重要通知及执行情况标识提醒。 2. 具备病区智能化系统接入，如病房护理对讲信息系统，具备呼叫消息弹窗提醒和声音提醒功能：可显示患者姓名、床位号、呼叫、洗手间报警、换药提醒、床位清理、紧急增援、Code blue信息，可自定义呼叫弹框背景颜色和字体颜色。 3. 具备扩展院内其他系统接入，如输液报警系统，可实时监测输液滴速和输液状态，输液完毕后自动夹止输液管并报警到护士站，实时更新患者信息、输液信息，异常报警；具备患者定位监护系统接入，可实时定位患者当前位置，监测心率、血氧、体温等指标，患者离开设定区域立即上报，若患者身体不适可以一键报警，医护可根据地图显示快速到达； ▲4.采用平台服务应用管理，具备授权设备或系统有效地集成和应用管理，包括应用APK上传、校验、分发，可配置升级方式，具备静默升级、用户允许升级、夜间静默升级等，同时可监听第三方APP升级通知、获取对应APP静默升级、展示升级通知、下载进度、升级进度等。应用市场维护一个AppID白名单，允许测试通过的APP导入上传。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） | 套 | 1 |
| 护理呼应信号系统 | 2 | 护士站白板软件 | 1.具备与医院HIS、LIS、PACS、电子病历系统对接，具备数据实时更新和统计，概览整个病区情况，并可以快速点选、交互查看不同类型患者信息； 2.具备可视化信息统计展示，通过图标、颜色区分方式，直观展现出患者类型、出入院情况、基本信息、手术状态、护理级别、病情危重程度等； ▲3.具备显示区域灵活性布局设置，值班护士可根据科室动向合理调整显示区域，调整顺序位置和显示内容样式；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） 4.具备查询整个病区患者信息，并可以根据患者类型，新入、转入、出院、手术，护理级别、病情程度等进行快速筛选； ▲5.具备患者全维诊疗信息交互查询，点击相应床位的患者卡片后查看患者基本信息、检验检查、长期医嘱和临时医嘱记录信息；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） 6.具备查看本病区近一周全体护士排班情况和既往排班情况，最新排班数据实时更新； 7.具备对接输液监测，可查看患者当前输液药品类型、输液状态、剩余和已输入液体量信息； 8.具备电子手写白板，可以随时创建空白，查看既往保存的，用于护士站教学、记录多媒体信息等工作； 9.具备电话簿查询，可查看科室内电话簿和全院电话簿； 10.具备换床信息显示，实时更新床位调换及出入院床位情况，便于入院床位的安排及床位调换； 11.具备自定义备忘录，自定义增加的备忘录功能，可自由编辑类型，具备备忘录自定义字体大小、字体颜色； 12.具备护理部病区通知，护理部可统一发送正式通知和消息提醒，病区护士长也可发布病区消息通知提醒； 13.具备物品管理操作，记录被褥、体温计等物品的借出及归还，避免出错或丢失。实现借出物的无纸化管理，同时可将信息保存下来； 14.具备多媒体宣教，视频的播放，便于患者健康宣教或护士教学； 15.具备护理交班查看，可查看不同班次，不同日期的交班信息，具备筛选不同交班项目，具备手动刷新数据； ▲16.具备接入护理对讲信息系统，呼叫信息可在系统应用最上层弹窗提醒，功能包含：具备显示患者姓名、床位号、呼叫、洗手间报警、换药提醒、紧急增援，可自定义呼叫弹框背景颜色和字体颜色；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） | 套 | 14 |
| 护理呼应信号系统 | 3 | 体征监护一览表软件 | 1.体征采集：具备生命体征相关数据采集，可录入的体征包括（体温，血氧饱和度，血压，脉搏，血压，脉搏，血糖，呼吸，血糖，呼吸，心率，尿量，出入量，大便次数，腹围，身高，体重，意识程度，身高，体重，意识程度，疼痛评分等体征数据）； 2.蓝牙体侧设备数据直接传输：体征采集设备（体温计，血压计，血氧仪，血糖仪）通过蓝牙链接模式测试体征数据，测量完成通过蓝牙进行数据传输展示在床旁分机上进行数据同步展示； 3.体征一览表：展示当前并且患者的体征数据； 4.体征设置管理：可进行体征阈值设置，体征措施维护，通用数据设置等功能； 5.体征预警：可根据设置的阈值或规则，对录入的生命体征数据进行分析，当数据超出正常范围时，系统会自动发出预警通知。预警可以通过弹窗信息方式提醒医护人员及时采取措施； 6.特别关注：针对特殊患者需要特别关注的数据可设置特别关注进行展示提示医护人员进行特别关注； 7.措施提醒：疼痛评分和MEWS评分对应的救助措施提醒； 8.数据对接：具备与医院HIS、移动护理等临床信息系统体征相关数据自动同步，可实现体征数据的一致性。 | 套 | 1 |
| 护理呼应信号系统 | 4 | 患者防走失软件 | 1.电子地图：具备2D、3D地图自由切换展示病区布局，可放大、缩小、转动视角，切换到其他楼层地图； 2.实时定位：具备实时动态更新患者位置信息，以备护士随时掌握患者位置情况，随时查找患者； 3.体征监测：具备实时查看患者体温、心率、血氧等数据； 4.视频联动：具备报警时弹出相应位置的视频监控图像； 5.人员查找：具备通过姓名、床号、住院号等查找患者当前所在位置； 6.报警提醒：具备接收患者手动SOS报警、进入围栏报警、离开围栏报警、滞留超时报警、低电量报警，报警时具有醒目提醒及语音播报。 | 套 | 1 |
| 护理呼应信号系统 | 5 | 健康宣教管理软件 | 1.提供不少于2000篇自主知识产权宣教视频，以及至少2000篇宣教文章，素材需注明作者、审核人员等创作信息。 2.提供健康素材录入功能，并根据科室、疾病、用途、人群等条件划分素材种类，具备建立病区或科室的专用知识库。医护人员可以依据素材做通过选择题，判断题做宣教效果考核，以及对素材内容是否有用的反馈，以实现素材的逐步优化。 ▲3.具备健康宣教智能推送，通过筛选患者医嘱信息、手术信息、身份信息等数据中的关键字，在入院后、手术前、手术后、检查检验前、出院前、输血、皮试等节点，自动推送预设的宣教素材。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） 4.提供以病区为单位，自定义智能推送的规则，可设置从指定的数据表中筛选字段，筛选规则包括精确匹配、模糊匹配、正则匹配等条件。 5.具备健康宣教手动推送，将选中的素材内容推送给指定的患者。 6.具备宣教统计，包括已读患者、未读患者、宣教人次、素材评分等。 7.具备用户权限管理，根据系统操作权限划分不同的角色，用户账号通过关联角色实现用户的权限划分。 8.具备内容审核机制，新增及二次编辑的素材需经过管理员审核后，才可用于对患者的宣教，审核时可添加修改意见，通知作者编辑修改。 9.具备多格式素材上传（如文章、图文、视频、文档等），并提供在线预览功能。 10.具备宣教记录归档和检索功能，方便患者随时查找过往接收的重要信息。 11.具备推送宣教内容到床旁终端设备，患者通过手签姓名确认已读，确保每位患者都充分了解宣教内容。 12.具备详细的统计报表，包括推送次数、阅读率、平均阅读时间等，帮助护士评估健康宣教的效果。 | 套 | 1 |
| 护理呼应信号系统 | 6 | 护理交班管理软件 | ▲1.护理交班组成由PC端护士工作站，护士站护理交互大屏部分组成。PC端护士工作站进行班次配置、病区动态统计字段配置、填写交班报告。护士站护理交互大屏具备展示不同班次/日期的交班内容。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） 2.具备多种班次配置，包括但不限于两班制、三班制，允许根据科室特点自定义班次时间 3.具备自定义交班项目，如患者总数、入院、出院、转入、转出、手术、病情变化等。 4.具备交班内容引用医嘱/手术/检查/检验/护理文书等数据，具备新增、删除、修改交班项目，具备交班报告打印等。 | 套 | 1 |
| 护理呼应信号系统 | 7 | 患者管理软件 | 1.具备按病区手动维护患者基础信息、护理项目； 2、具备在院患者卡片样式、列表样式切换显示 | 套 | 1 |
| 护理呼应信号系统 | 8 | 设备管控软件 | 1.智能设备管理：具备查看定位工牌等其他系统终端设备的信息，如设备ID、MAC地址、电量、在线状态等； 2.数据分析：具备实时接收定位工牌数据等，进行批量原始数据的分析与处理； 3.角色管理：可灵活地为多个产品配置不同导航和操作权限，一个角色可设置多个账号。 4.用户管理：对登录用户的账号密码进行统一的管理，设置用户的角色权限。 5.数据备份：具备数据库备份、还原、清空及重建，具备配置备份、还原。 | 套 | 1 |
| 护理呼应信号系统 | 9 | 数据接口软件V2.3.3 | 1.具备与医院HIS，EMR等系统无缝对接。 2.具备与达梦、人大金仓、MongDB、K-DB、虚谷等大型数据库。 3.具备数据库视图、中间表、WebService、Webapi等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换。 4.具备数据对接的可视化调试，具备异常检测，具备对接HIS状态监控，数据表，数据字段异常监控和提醒。 | 套 | 1 |
| 护理呼应信号系统 | 1 | 护士站一体机（病员一览表） | 1.屏幕尺寸≥55英寸，分辨率：≥3840x2160； 2.色域≥72% NTSC，对比度：1200:1，亮度≥300cd/m²，色彩度≥1.07B (10bit），可视角度≥178°； 3.背光类型：DLED，贴合方式：零贴合，防蓝光：具备，寿命≥50000小时 4.触摸类型：具备红外，触摸点数：≥10点，响应时间＜15ms，输入方式：手指、触控笔，触摸高度：3.5mm，触摸精度：±2mm，最小识别物：3mm；书写屏表面硬度≥7H 5.CPU：≥四核、主频≥1.9GHz，GPU：≥双核，系统版本：≥Android 11，内存≥8GB，存储≥128GB | 台 | 14 |
| 护理呼应信号系统 | 2 | IP网络信息交互主机（护士站主机） | 1.显示屏尺寸≥15.6英寸，具备电容式触摸，分辨率≥1920x1080，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178°，色域≥16.7M。 2.CPU≥4核1.9GHz，RAM≥4GB，ROM≥32GB。 3.扬声器功率≥2W，整机功耗<18W。 4.外部接口：独立电源插座、RJ45、USB2.0、HDMI输出、麦克风、耳机，报警输出、短路输入、音频输入、录音输出、RS485。 5.具备听筒、免提两种对讲方式，具备回音消除功能。 6.具备多种语音播报方式设置及播报语速设置。具备接收闹钟提醒，配合患者端闹钟功能，皮试、输液、护理计时等闹钟到时后，具备联动提醒护士站主机并播放闹钟铃声。 7.具备手术一览查看，护士通过护士站主机手术一览界面，查询当前病区的手术患者信息，包含手术室名称、手术名称、主刀医生、麻醉医生以及明日手术的详细信息。 8.具备将呼叫信息转移到其他主机上，并具备分时段转移。 9.具备检测床位分机的在线状态，本机可播报提醒床位分机的掉线信息，并在对应的床位分机路选上显示掉线信息，主界面显示掉线信息。 10.具备护士数据统计和护理数据查询工作，具备护士通过护士站主机进行患者信息查询，包括患者体征数据查询包含但不限于，体温、脉搏、呼吸、大小便、血压等体征数据，患者住院期间的检查检验结果查询，患者住院期间医嘱信息查询包含长期医嘱、临时医嘱。 ▲11.具备全区广播，分区广播，全区喊话，分区喊话，定时广播。广播方式包括MP3 文件广播、喊话广播、外接音源广播。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） ▲12.具备接触放电±8KV，空气放电±15KV，测试中设备无异常，测试结束后检验设备基本功能正常。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） ▲13.具备留影留言功能，可通过录音或录像方式进行交接班，具备通过主机选择是录制纯音频还是音视频文件，文件在未读时在主界面按键后方有个未读信息提示，读取后提示消失，音视频文件可本机查看或删除。具备留言人，留言对象，并具备引用病区护理统计信息，包括但不限于一级护理、二级护理、三级护理、特级护理、病危、病重、防跌倒、防压疮、今日手术、今日入院、今日出院等病区信息，实现留影留言和护理信息结合的交接班。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） | 台 | 14 |
| 护理呼应信号系统 | 3 | IP网络寻呼主机（10寸） | 1.CPU≥4核1.9GHz，RAM≥2GB，ROM≥8GB。 2.显示屏，尺寸≥10英寸，具备电容式触摸，分辨率≥1280x800，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178°，色域≥16.7M。 3.扬声器功率≥3W，整机功耗<10W。 4.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息。 5.外部接口：独立电源插座、RJ45、USB2.0、HDMI输出。 6.具备全双工对讲，具备回音消除； 7.具备与护士站主机、床位分机相互呼叫及对讲。 | 台 | 13 |
| 护理呼应信号系统 | 4 | IP门口机 | 1.CPU≥4核1.9GHz，RAM≥2GB，ROM≥8GB。 2.显示屏，尺寸≥10英寸，具备电容式触摸，分辨率≥800x1280，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178°，色域≥16.7M。 3.扬声器功率≥3W，整机功耗<7W。 4.具备回音消除； 5.外部接口：电源接口、网口、洗手间报警按钮接口、门灯接口。 6.具备界面自定义，具备显示内容，功能，布局，颜色，字体大小，护理字段排列，背景等。 7.具备显示医院名称、医院LOGO、科室名称、日期、时间，自动更新并显示患者的姓名、性别、年龄、护理等级，以及主治医师和值班护士的姓名、照片，信息可根据后台设置显示或者隐藏。 8.具备同步显示分机呼叫、洗手间报警、紧急增援、code blue、换药提醒、床位清理等提示信息，便于医护人员在走廊可通过就近的病房门口机查看到具体的提示信息。 9.具备与护士站主机、床位分机相互呼叫及对讲。 10.具备免提全双工对讲，对讲时无需手动按键操作。 11.具备门口机开启进入护理功能后，门灯亮提示，同时走廊显示屏上可显示“XXX号房护理中”，方便患者及家属寻找护士。 12.具备设置白天、夜晚多时段的门口机的呼叫音量、通话音量。具备白天、夜晚多时段设置门口机的屏幕亮度，以及息屏。 | 台 | 223 |
| 护理呼应信号系统 | 5 | 门灯 | 1.磁吸式安装，方便美观。 2.有多种颜色自定义，以区分呼叫等级、洗手间报警、换药提醒、床位清理、紧急增援、code blue等事件。 3.具备常亮、闪亮、交替颜色亮区分各报警、呼叫等各事件的优先级。 | 个 | 223 |
| 护理呼应信号系统 | 6 | 点阵走廊显示屏 | 1.具备 TCP/IP 网络和 RS485 两种通讯方式。 2.铝合金边框，双面双行显示，可切换单行或双向显示，信息过长可滚动显示。 3.具备显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息。 4.内置音箱及专业喇叭，具备同步主机语音播报信息。 5.具备外接≥1路8W喇叭同步主机语音播报。 6.具备电源适配器供电和电源箱集中供电。 7.具备远程在线升级软件。 8.具备接触放电±6KV，空气放电±8KV，测试中设备无异常，测试结束后检验设备基本功能正常。 9.采用Linux操作系统。 10.具备通过IP地址，通过Web端访问设备，执行设备升级和设备配置。 | 个 | 47 |
| 护理呼应信号系统 | 7 | IP床位分机 | 1.配备呼叫和增援物理按键，可以一键快速发起呼叫和紧急增援。 2.CPU≥双核1.2GHz，RAM≥128MB，ROM≥256MB。 3.显示屏，尺寸≥7.0英寸，分辨率≥800x480，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178°，色域≥16.7M。 4.触摸屏，电容式，≥5点触控，10ms响应，屏幕硬度达到5H。 5.内置蓝牙模块，具备实现其他系统设备连接。 6.具备向护士站主机发起呼叫、换药提醒、床位清理、紧急增援、Code Blue报警，呼叫报警后也可通过本机解除。 7.具备回音消除，全双工对讲，声音清晰洪亮，患者或家属说话声音小时也能保证通话效果，无需护士到床头二次确认。 8.具备显示入院须知、科室简介、医护信息、医嘱信息、患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等信息，信息可根据后台设置显示或者隐藏。 9.具备患者在本机上可查询住院费用、每日清单信息。 ▲10.分机具备分机触摸呼叫，分机实体按键的呼叫，手持呼叫三种呼叫方式，均可以保证呼叫到护士站，并进行双向对讲。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） 11.具备屏保模式，可根据医院作息灵活设置分机自动熄屏、亮屏时间。 ▲12.具备呼叫护士站主机与解除呼叫。具备呼叫回铃音设计。具备全双工对讲，对讲音频采样率为 16KHz。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） | 台 | 635 |
| 护理呼应信号系统 | 8 | 防水按钮 | 1.国标 86 盒防水设计，壁挂式安装。可连接门口机或床位分机使用。 2.具备拉线和按键两种独立结构的报警方式，报警按钮采用按压式报警，拉绳为磁感应式报警方式，损坏拉绳也可以正常报警。 ▲3.具备拉线和按键两种独立结构的报警方式，拉绳为磁感应式报警方式，损坏拉绳也可以正常报警。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） ▲4.防护等级达到 IP68。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） | 个 | 214 |
| 护理呼应信号系统 | 9 | 访客对讲机 | 1.内置高清广角摄像头，像素≥200W；内置红外补光灯，光线较暗时自动开启。 2.操作系统≥安卓5.1，CPU≥4核1.4GHz，RAM≥1GB，ROM≥8GB。 3.显示屏，尺寸≥7.0英寸，具备电容式触摸，分辨率≥800x480，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178°，色域≥16.7M。 4.扬声器功率≥1.5W，整机功耗<7W。 5.具备通过 B/S 开关门禁，具备设置一键开门。具备设置多时段，门禁常开常闭。 6.具备人脸识别实现开锁功能，具备刷卡开锁、密码开锁、护士站主机远程开锁，夜晚光线较暗时补光灯会自动开启，辅助增强人脸识别效果。 7.具备与护士站主机全双工双向可视对讲，护士站主机视频效果至少达到 1080P。 8.具备呼叫到床头分机实现远程开关门禁功能。 9.具备开关门禁时，进行抓拍图像，进行事后追溯。 10.具备本机录入人脸，与服务器断开连接后仍可以人脸识别开门。 | 台 | 14 |
| 护理呼应信号系统 | 1 | IP网络可视对讲主机 | 1.显示屏尺寸≥15.6英寸，电容式触摸屏，分辨率≥1920x1080，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178°，色域≥16.7M。 2.CPU≥4核1.9GHz，RAM≥2GB，ROM≥32GB。 3.扬声器功率≥2W，整机功耗<18W。 4.外部接口：独立电源插座、RJ45、USB2.0、HDMI输出、麦克风、耳机，报警输出、短路输入、音频输入、录音输出、RS485。 5.具备听筒、免提两种对讲方式，具备回音消除功能。 6.内置一体化≥200W高清摄像头，可手动调节摄像头角度。 7.独立电源键设计，具备医护人员进行开关机操作。 8.具备多种语音播报方式设置（“仅铃声”“床号播报”“房床号播报”“分机号播报”“姓名播报”“播报包含护理等级”）及播报语速设置。具备接收闹钟提醒，配合患者端闹钟功能，皮试、输液、护理计时等闹钟到时后，具备联动提醒护士站主机并播放闹钟铃声。 | 台 | 1 |
| 护理呼应信号系统 | 2 | 床位分机 | 1.配备到达、完成、增援物理按键，可以一键快速发起呼叫和紧急增援。 2.CPU≥双核1.2GHz，RAM≥128MB，ROM≥256MB。 3.MIC输入灵敏度_10mV，扬声器功率≥1.5W，音频码流_16Kb~192Kb，整机功耗<3W。 4.具备回音消除，对讲音频采样率16KHz~48KHz，音频模式16位立体声CD音质。 5.供电方式：具备POE供电（符合IEEE 802.3af标准）、集中供电、适配器供电。 6.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息。 7.对讲方式：具备全双工对讲，采用回音消除技术，通话过程无回音。 8.具备至少三个物理按键，用于护理记录和统计，两个按键分别为：到达，完成，实现护理闭环。通过增援按键实现紧急增援。 9.具备通过手持呼叫护士站主机，实现双向全双工对讲。 10.具备向护士站主机发起紧急增援，护士站主机接听后可进行双向全双工对讲。 11.具备绑定网络摄像头，当与护士站主机通话时可在主机上查看关联IPC的视频图像。 12.具备接触放电±8KV，空气放电±15KV，测试中设备无异常，测试结束后检验设备基本功能正常。 13.具备紫外线、医用酒精、84消毒液喷雾，消毒湿巾擦拭等消毒，具有抑菌的作用，抑菌含大肠杆菌与金黄色葡萄球菌等。 | 台 | 81 |
| 护理呼应信号系统 | 1 | 远程探视软件 | 1. 通过远程探视管理软件部署，实现家属通过远程探视微信小程序和患者进行远程双向视频通话。 2. 可开启和设置各病区的探视预约服务，并自定义预约时段和预约次数。 3. 可对家属发起的探视预约进行审批或拒绝。 4. 具备查看预约记录，审批记录，审批时间。 | 套 | 1 |
| 护理呼应信号系统 | 2 | 远程探视手机端软件 | 1. 远程探视具备 Android 和 IOS 两个操作系统。 2. 探视需要手机号注册登录，实现使用人员管控。 3. 提交探视申请后服务器将把预约码发送至申请探视的手机号。 4. 可在手机端查看预约探视的记录信息，内容包含申请是否通过，探视时间。 ▲5. 家属发起探视申请时将由护士站主机把探视转接至床位分机，接通后家属可通过手机与住院患者实现远程双向视频对讲。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） 6. 医院可设定单次探视时长，探视时长过后将自动结束探视。 7. 探视过程中护士可通过护士站的探视管理主机监控探视中的双方，双方视频及语音通话内容护士都可实时查看，可插话提醒或直接挂断通话。 8. 探视过程中手机端可主动结束视频通话。 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 1 | 工作站软件 | 2.允许操作者以适当的方式控制整个系统。界面（菜单、按钮、视窗和功能）都可由操作者进行个性化设计。可以使用全屏模式； 3.提供一个面向监控对象的矢量化图形的操作界面； 4.搜索引擎能够用于寻找所有的对象，同时也可限制搜索条件。例如搜索那些数值高于规定上限的对象； 5.向前/向后按钮帮助操作者快速地在近期访问过的视窗间切换。具备图形的缩放和滚动； 6.要求工作站软件具有灵活的编程方式，既具备图形化的功能块编程方式又具备文本式的脚本编程方式，以方便习惯不同方式的楼宇管理与能耗能效平台管理人员对控制逻辑和控制方式进行优化、修改； 7.要求系统具备多种语言，为了方便不同习惯管理人员的使用，既要能具备中文操作，又要能具备英文及其他语言操作。语言的切换无需登出或重启软件； 8.楼宇管理与能耗能效平台工作站软件须具备各类能耗管理的功能诸如能源数据呈现形态：曲线，单点多时段、多点、双轴；柱图，累计累积、曲线对比、堆积；饼图，单饼、关联饼、环形饼；条形图，累计累积、曲线对比、堆积；折算，费用、标煤、碳排放；关联对比，曲线、曲面、柱图等，并形成能源报表等。 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 2 | BA系统调试 | 1.BA系统调试 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 项 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 3 | 灾备产品（单独软件和一体机） | 1.配置≥2x32GB内存，系统盘≥2块240GB固态硬盘，≥12x12TB SATA机械硬盘；配置≥2千兆电口+2万兆光口，冗余电源。 2.配置不少于110TB可用备软件容量授权 3.具备定期完整全量备份、增量备份、差异化备份 4.具备以邮件、企业微信告警的方式，针对于备份存储系统的软件故障、存储空间、备份任务、操作状态等信息及时通知管理员 5.具备整机全场景恢复，无需部署配置操作系统、应用和数据库等系统环境，实现全场景带业务逻辑的整机灾难重建，无需人工手动安装驱动、更改注册表信息、应用配置信息等，极大降低灾难重建恢复难度和效率 | 台 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 4 | 集群一体机 | 1.硬件参数：规格：2U，CPU：≥2颗，每颗CPU至少16核，主频≥2.9GHz，内存：≥16x32GB DDR4 3200，系统盘：≥2x240GB SATA SSD，缓存盘：≥2x固态硬盘-3.84T-SSD，数据盘：≥6x机械硬盘8T，标配盘位数：≥12，电源：白金，冗余电源，接口：≥4千兆电口+6万兆光口， 2.配置≥3年原厂质保， 3.配置：万兆多模-850-300m-双纤、光纤线-多模-LC-LC-5M， | 台 | 5 |
| 建筑设备监控系统 | 5 | 集群软件 | 1.具备3年售后具备服务及3年基础运维服务。 2.软件包含：≥10套计算服务器虚拟化授权；≥10套网络虚拟化授权；≥10套虚拟存储授权；≥10套云计算管理授权； 3.为满足大规模管理运维的要求，在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，以上功能均具备批量操作。 4.具备持虚拟机的HA功能，当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，以保障业务连续性。 5.提供虚拟机动态资源添加操作，可以通过阈值设置查看CPU和内存资源利用率，可以对虚拟机的CPU和内存使用不足时进行自动为虚拟机添加CPU 和内存资源，可以保存虚拟机动态资源添加操作。 6.提供集群动态资源调度，系统具备自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡。 7.采用分布式软件定义存储架构，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点。 8.提供副本冗余保护机制，提供2 - 3副本冗余保护机制。 9.为满足用户使用IPv6地址的需求，具备为虚拟机配置IPv6地址，并可通过IPv6地址访问该业务。 ▲10.具备纳管主流第三方虚拟化平台，可对VMware 环境进行统一纳管，具备双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到平台上，也可将平台上的虚拟机迁移到VMware环境中（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） ▲11.具备平台与电源设备联动，当电源设备电量过低时，按照虚拟机优先级进行软关机（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） ▲12.需要能够在图形化管理平台上，通过拖拽方式完成虚拟网络拓扑构建，可以在网络拓扑页面通过功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） | 项 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 6 | 容灾软件 | 1.配置≥30个虚拟机的容灾授权，CDP备份授权≥30个，实现与现有超融合集群构建容灾关系，并实现虚拟机级别容灾，≥3年售后具备服务及≥3年基础运维服务。 2.要求能够提供RPO可配置的虚拟机级容灾，RPO值范围从1秒到2周。 3.为了提升容灾管理效率，降低管理难度，及简化故障恢复操作，要求具备容灾状态可视化和状态监控，可以查看异地容灾页面信息，包括容灾状态、站点管理、容灾策略和受保护业务组和恢复计划等信息。 4.要求具备对异地容灾的备份数据设置保留周期操作，可以按照不同时间周期保留备份文件。 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 7 | 配件 | ≥24个光纤线-多模-LC-LC-5M； ≥24个 万兆多模-850-300m-双纤； ≥3个服务器万兆光口4口（X86架构通用）； | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 8 | 分布式存储 | 硬件参数：规格：≥2U，主频≥2.1GHz，数量≥2颗，每颗CPU至少12核，内存：≥8x32GB DDR4 3200，系统盘：≥2x240GB SATA SSD，配置≥2块3.84TB U.2 NVME SSD作为缓存盘，数据盘：配置≥4块16TB SATA机械硬盘作为数据盘，标配盘位数：≥12，电源：白金，冗余电源， 2.接口：≥2千兆电口+4万兆光口（含8个x 万兆多模-850-300m-双纤，≥4个x 光纤线-多模-LC-LC-5M）。 3.≥3年x 软件升级； 4.≥3年x 产品质保； | 套 | 3 |
| 建筑设备监控系统 | 9 | 企业级安全分布式存储软件 | 1.分布式存储软件（配置容量型存储授权≥100T） 2.分布式存储，通过标准服务器和软件定义技术构建存储资源池，实现弹性扩展、按需分配，为不同业务分配不同存储资源（高性能存储资源、低成本大容量存储资源等）。 3.用全对称分布式架构，元数据和数据都融合部署在存储节点上，不需要使用独立管理节点（元数据节点或索引节点）；元数据、数据均采用集群方式部署，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问。 4.在不停机情况下，既能够通过向集群中添加存储节点，也能够向节点内添加硬盘的方式，在业务不中断情况下实现灵活扩容 5.提供快照、克隆、压缩等功能，具备文件存储和对象存储压缩，具备查看计算压缩的数据量； 6.提供一个统一的全局命名空间，系统内所有节点的存储资源被整合为一个超大容量的文件存储空间，资源完全共享，避免存储空间因为提前划分造成浪费，文件系统内任意数据可通过任意节点进行读写访问。 ▲7.使用三个存储节点组建一个存储集群，同一系统中同时提供文件、块、对象三种存储服务，统一管理，资源灵活分配（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） 8.具备以文件目录为单位对存储性能进行监控，对共享目录的带宽、时延、OPS、元数据OPS、元数据时延等指标进行可视化操作与趋势跟踪，能有效具备对业务问题的溯源排查 9.具备集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层服务的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。 | 套 | 2 |
| 建筑设备监控系统 | 10 | 安视交换机 | 1.全光交换机，≥24个10G SFP+光口，≥2个40GE QSFP+光口；交换容量≥：2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率：≥810Mpps/1260Mpps，具备全端口线速转发；具备双电源模块，≥1个x SFP-10G-AOC-3M线缆； 2.电源：≥1个150W可插拔AC交流电源，并预留一个扩展可插拔电源槽位， 3.≥3年x 产品质保； | 台 | 2 |
| 建筑设备监控系统 | 11 | 安视交换机 | 1.全光交换机，≥24个10G SFP+光口，≥2个40GE QSFP+光口；交换容量≥：2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率：≥810Mpps/1260Mpps，具备全端口线速转发；具备双电源模块，≥1个x SFP-10G-AOC-3M线缆； 2.电源：≥1个150W可插拔AC交流电源，并预留一个扩展可插拔电源槽位， 3.≥3年x 产品质保； | 台 | 2 |
| 建筑设备监控系统 | 12 | 安视交换机 | 1.全光交换机，≥24个10G SFP+光口，≥2个40GE QSFP+光口；交换容量≥：2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率：≥810Mpps/1260Mpps，具备全端口线速转发；具备双电源模块，≥1个x SFP-10G-AOC-3M线缆； 2.电源：≥1个150W可插拔AC交流电源，并预留一个扩展可插拔电源槽位， 3.≥3年x 产品质保； | 台 | 2 |
| 建筑设备监控系统 | 1 | 医疗气体系统接口 | BA 系统的第三方系统集成应采用硬件网关方式，以保证数据传输实时性及可靠性；BMS 系统硬件网关模块应与 BMS 系统中央服务器位于同一通讯层，并具备 LonWorks、ModBus、BAC Net 等通讯协议，且各协议具备无单独授权限制，以保证协议转换的灵活性。 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 2 | 照明系统接口 | BA 系统的第三方系统集成应采用硬件网关方式，以保证数据传输实时性及可靠性。BMS 系统硬件网关模块应与 BMS 系统中央服务器位于同一通讯层，并具备 LonWorks、ModBus、BAC Net 等通讯协议，且各协议具备无单独授权限制，以保证协议转换的灵活性。 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 3 | 变配电系统接口 | BA 系统的第三方系统集成应采用硬件网关方式，以保证数据传输实时性及可靠性。BMS 系统硬件网关模块应与 BMS 系统中央服务器位于同一通讯层，并具备 LonWorks、ModBus、BAC Net 等通讯协议，且各协议具备无单独授权限制，以保证协议转换的灵活性。 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 4 | 电梯系统接口 | BA 系统的第三方系统集成应采用硬件网关方式，以保证数据传输实时性及可靠性。BMS 系统硬件网关模块应与 BMS 系统中央服务器位于同一通讯层，并具备 LonWorks、ModBus、BAC Net 等通讯协议，且各协议具备无单独授权限制，以保证协议转换的灵活性。 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 5 | 室内温度自控管理系统 | BA 系统的第三方系统集成应采用硬件网关方式，以保证数据传输实时性及可靠性。BMS 系统硬件网关模块应与 BMS 系统中央服务器位于同一通讯层，并具备 LonWorks、ModBus、BAC Net 等通讯协议，且各协议具备无单独授权限制，以保证协议转换的灵活性。 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 6 | 第三方集成网关，TCP/IP通 讯 | BA 系统的第三方系统集成应采用硬件网关方式，以保证数据传输实时性及可靠性。BMS 系统硬件网关模块应与 BMS 系统中央服务器位于同一通讯层，并具备 LonWorks、ModBus、BAC Net 等通讯协议，且各协议具备无单独授权限制，以保证协议转换的灵活性。 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 1 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x800x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx2、10DOx1、8UIOx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 2 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx2、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 3 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x800x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx2、10DOx1、8UIOx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 4 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx2、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 5 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 6 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 7 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 8 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 9 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 10 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 11 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 12 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 13 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 14 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 15 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 16 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 17 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 18 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 19 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 20 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 21 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 22 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 23 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 24 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 25 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 26 | 控制箱体 | 1.含2个箱体1000x600x200、电源x2、IP控制器E0x2、模块16DIx4、10DOx2、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 27 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx2、10DOx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 28 | 控制箱体 | 1.含2个箱体1000x600x200、电源x2、IP控制器E0x2、模块16DIx4、10DOx2、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 29 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 30 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 31 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 32 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 33 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x600x200、电源、IP控制器E0x3、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 34 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x600x200、电源、IP控制器E0x3、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 35 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 36 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x600x200、电源、IP控制器E0x2、模块16DIx2、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 37 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 38 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x800x200、电源、IP控制器E0x2、模块16DIx1、10DOx1、8UIOx2、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 39 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、10DOx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 40 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x600x200、电源、IP控制器E0x2、模块16DIx1、8UIOx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 41 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 42 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x600x200、电源、IP控制器E0x2、模块16DIx1、8UIOx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 43 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 44 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、8UIOx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 45 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 46 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 47 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、10DOx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 48 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、10DOx1、8UIOx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 49 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、10DOx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 50 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x600x200、电源、IP控制器E0x2、模块16DIx2、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 51 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 52 | 控制箱体 | 1.含2个箱体1000x600x200、电源x2、IP控制器E0x4、模块16DIx4、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 53 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 54 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 55 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x800x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx2、10DOx1、8UIOx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 56 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 57 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x600x200、电源、IP控制器E0x2、模块16DIx1、8UIOx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 58 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x600x200、电源、IP控制器E0x2、模块16DIx1、8UIOx1、板线端子、中继等元件；； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 59 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 60 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、10DOx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 61 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 62 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x800x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx4、10DOx1、8UIOx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 63 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、10DOx1、8UIOx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 64 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx2、10DOx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 65 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 66 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 67 | 控制箱体 | 1.含箱体650x500x200、电源、IP控制器E0x1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 68 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、10DOx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 69 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 70 | 控制箱体 | 1.含箱体800x600x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 71 | 控制箱体 | 1.含2个箱体1000x800x200、电源x2、IP控制器E0x2、模块16DIx4、10DI4DOx4、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 72 | 控制箱体 | 1.含2个箱体1000x600x200、电源x2、IP控制器E0x2、模块16DIx6、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 73 | 控制箱体 | 1.含2个箱体1000x800x200、电源x2、IP控制器E0x2、模块16DIx8、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 74 | 控制箱体 | 1.含箱体1000x800x200、电源、IP控制器E0x1、模块16DIx4、10DOx1、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 75 | 控制箱体 | 1.含2个箱体1000x600x200、电源x2、IP控制器E0x2、模块16DIx6、板线端子、中继等元件 IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 76 | 控制箱体 | 1.含2个箱体1000x600x200、电源x2、IP控制器E0x2、模块16DIx4、板线端子、中继等元件 IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 77 | 控制箱体 | 1.含2个箱体1000x800x200、电源x2、IP控制器E0x2、模块16DIx6、10DOx1、8UIOx2、板线端子、中继等元件； IP控制器：高速实时系统，2000逻辑块运行态小于30ms，大于10个PID逻辑块 -Web端远程在线图形化编程、调试，兼容IEC61131H3编程标准；具备用户程序热部署，无需重启设备；内嵌暖通节能算法库 可扩展IO模块，软件定义IO无缝调用； ；具备IP环网链路 具备BACnetIP、BACnetMS/TP、Modbus RTU通讯；具备BACnet/IP订阅和日程，具备BACnet/IP Pear to Pear；RTC时钟掉电保持180天，无外置电容/电池储能；OTA固件管理升级 2.其他要求及参数见图纸及技术规格说明书 | 套 | 1 |
| 建筑设备监控系统 | 1 | 过滤网压差开关 | 50-1000Pa 可调、开关量信号； | 个 | 93 |
| 建筑设备监控系统 | 2 | 风机压差开关 | 0-500Pa 可调、开关量信号； | 个 | 93 |
| 建筑设备监控系统 | 3 | 液位开关 | SPDT，5米；精度：±0.05m； | 个 | 159 |
| 建筑设备监控系统 | 4 | 风管温度传感器 | 塑料探头，管长100mm；温度探头金属；变送方式：双通道（0-10V,4-20ma）； 热敏元件：PT1000（class B）；电源AV/DC24V温度范围-20~80℃(±0.5℃）； | 个 | 98 |
| 建筑设备监控系统 | 5 | 风管CO2浓度传感器 | 0~2000PPM，电压/电流输出，24VAC/DC；精度：±30PPM±3%读数； | 个 | 5 |
| 建筑设备监控系统 | 6 | 风阀执行器 | 10Nm，模拟型，24VDC/AC； | 个 | 98 |
| 建筑能效监管系统 | 1 | 能源监管系统软件 | 1.监管平台系统包含：能耗数据接收子系统、能耗数据采集和处理子系统、实景地图能耗展示子系统、能耗公示子系统、能耗数据分析子系 统、能耗报警子系统、能耗评价子系统、辅助能源审计子系统、消息管理子系统、建筑业主服务子系统、联网温控器管理系统、系统信息维护和系统监测子系统； 2.整个系统架构采用 TCP/IP 网络架构，中心平台软件要求 B/S 架构； 3.可以设定多级管理权限，进行综合管理，浏览等权限的分配； 4.抄表计费，实时监测智能通讯表具参数。 | 套 | 1 |
| 建筑能效监管系统 | 2 | 数据采集器 | 1.不少于 1 路 RS485 通讯接口，2 路 M-BUS 通信接口，1 路工业以太网接口，1 路 232 通信接口，并预留 1 路 LONWORKS 通信接口； 2.完全具备 m-bus 协议，符合 DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008 相关规定，具备 M-BUS 协议表，LONWORKS 协议。 | 套 | 35 |
| 建筑能效监管系统 | 3 | 数据采集器箱 | 钢制明装，对外供电；可安装一台大型控制器或两台小型控制器。 | 套 | 1 |
| 建筑能效监管系统 | 4 | 安装辅材 | 现场需对接水表数量82个，电表数量109个。 含1.对接信号线191条WDZN-2x1.0；2.标识标签 | 批 | 1 |
| 机房工程 | 1 | 地面找平、防尘处理 | C15 素混凝土找平，50mm，灰色防尘漆 3 遍处理。 | ㎡ | 169.84 |
| 机房工程 | 2 | 地面橡塑保温板 | 30mm 厚，铝箔面，防火等级：B1 级 | ㎡ | 300 |
| 机房工程 | 3 | 硫酸钙防静电活动地板 | 600x600x35mm，基材选用优质硫酸钙基，面层采用 HPL 贴面，厚度≥1.0mm，集中荷载≥363 kg，四周黑色导静电 PVC 围边；基层板防火等级：A 级；表面电阻值：1.0x104~1.0x109Ω | ㎡ | 169.84 |
| 机房工程 | 4 | 不锈钢踢脚线 | 饰面：1.0mm 拉丝不锈钢饰面板，100mm 高 | 米 | 100 |
| 机房工程 | 5 | 入口台阶 | L40 角钢抗静电地板饰面 | 套 | 1 |
| 机房工程 | 6 | 入口斜坡 | 角钢+工程板+压花铝板 | 套 | 3 |
| 机房工程 | 7 | 顶面防尘处理 | 灰色防尘漆 3 遍处理 | ㎡ | 169.84 |
| 机房工程 | 8 | 顶面橡塑保温板 | 20mm 厚，防火等级：B1 级 | ㎡ | 169.84 |
| 机房工程 | 9 | 金属微孔铝板天花 | 金属天花：600x600mm | ㎡ | 169.84 |
| 机房工程 | 10 | 天棚边线 | L 型 | 米 | 169.84 |
| 机房工程 | 11 | 墙、柱面轻钢龙骨 | C75，轻钢 | 米 | 169.84 |
| 机房工程 | 12 | 墙面岩棉保温 | 50mm 厚，防火等级：A 级 | ㎡ | 300 |
| 机房工程 | 13 | 墙、柱面金属复合墙板 | 1.成品厚度≥12.6mm； 2.烤漆金属钢板基材厚度 热熔镀锌钢板 T=0.6 mm±20um，正面烤漆膜厚≥20um； | ㎡ | 300 |
| 机房工程 | 14 | 不燃板密封吊顶上、地板下 | 8mm 厚 | ㎡ | 300 |
| 机房工程 | 15 | 窗户封堵 | C75 轻钢龙骨，8mm 厚不燃板，封窗前玻璃贴磨砂防爆膜 | ㎡ | 100 |
| 机房工程 | 16 | 机房应急排水管，排水阀、进水管等 | 1.配套管路（模块化机房位置到茶水间排水管道主干支杆） 2.含密封、排水阀等紧密件配套 3.机房地面防水保温处理 | 批 | 1 |
| 机房工程 | 17 | 辅材 | 1.防尘处理废弃料清洁。 2、地面保温板裁接及废料处理清洁。 3.静电地板包边修复。 4.天花龙骨支杆配件。 5.窗户封堵废料处理。 | 批 | 1 |
| 机房工程 | 18 | 48芯光纤 | 48芯光纤 | 米 | 6000 |
| 机房工程 | 1 | 弱电间输出柜 | 柜体定制，详见配电系统图，含防雷器及配套空 | 套 | 1 |
| 机房工程 | 2 | 弱电间输出柜箱体2 | 柜体定制，详见配电系统图，含防雷器及配套空开 | 套 | 1 |
| 机房工程 | 3 | 输入及旁路电缆 | WDZ-YJY-4x185+1x95 | 米 | 60 |
| 机房工程 | 4 | 输出电缆 | WDZ-YJY-4x185+1x95 | 米 | 300 |
| 机房工程 | 5 | AP1配电柜输入电缆 | WDZ-YJY-5x16 | 米 | 300 |
| 机房工程 | 6 | 精密配电柜输入电缆1 | WDZ-YJY-4x70+1x35 | 米 | 300 |
| 机房工程 | 7 | 精密配电柜输入电缆2 | WDZ-YJY-4X50+1X25 | 米 | 300 |
| 机房工程 | 8 | 精密空调输入电缆1 | WDZ-YJY-5x10 | 米 | 300 |
| 机房工程 | 9 | 精密空调输入电缆2 | WDZ-YJE-5x6 | 米 | 300 |
| 机房工程 | 10 | 室外机电源线 | RVV-5x2.5 | 米 | 300 |
| 机房工程 | 11 | 室外机电源线 | RVV-3x6 | 米 | 300 |
| 机房工程 | 12 | 机柜电源输入线缆 | WDZ-BYJ-3x4 | 米 | 300 |
| 机房工程 | 13 | 照明线缆 | WDZ-BYJ-3x2.5 | 米 | 300 |
| 机房工程 | 14 | 插座线缆 | WDZ-BYJ-3x4 | 米 | 300 |
| 机房工程 | 15 | 维修插座 | 二眼带三眼，10A | 个 | 18 |
| 机房工程 | 16 | LED 面板灯 | 600x600mm,40W | 个 | 39 |
| 机房工程 | 17 | 安全出口指示灯 | 国标 | 个 | 4 |
| 机房工程 | 18 | 筒灯 | 11W | 个 | 25 |
| 机房工程 | 19 | 应急灯 | 国标 | 个 | 7 |
| 机房工程 | 20 | 86型开关 | 双联单控板把开关 | 个 | 2 |
| 机房工程 | 21 | 86型开关 | 三联单控板把开关 | 个 | 2 |
| 机房工程 | 22 | 86型底盒 | 86型，国标 | 个 | 30 |
| 机房工程 | 23 | 弱电网格式桥架 | 400x100mm 冷轧钢板表面热镀锌，壁厚不低于 1.5mm | 米 | 300 |
| 机房工程 | 24 | 弱电网格式桥架 | 200x100mm 冷轧钢板表面热镀锌，壁厚不低于 1.2mm | 米 | 300 |
| 机房工程 | 25 | 电管JDG20 | JDGΦ20 壁厚不低于1.6mm | 米 | 300 |
| 机房工程 | 26 | 电管JDG25 | JDGΦ25 壁厚不低于1.6mm | 米 | 300 |
| 机房工程 | 27 | 金属软管 | Φ20 | 米 | 300 |
| 机房工程 | 28 | PDU | 配电排，32A输入－输出接口20xGB 10A+4xGB 16A-国标插座-7.3KVA－竖装全高）带3米RVV3x16电源线 | 个 | 78 |
| 机房工程 | 29 | 工业连接器 | 工业插头3 口 32A含公母头 | 个 | 78 |
| 机房工程 | 30 | 开关、插座、包塑软管、金属线盒等 | 1.照明及插座配套开关面板及底盒 2.线槽到管路的包塑软件及金属软管。 3.电线从线槽中转到机柜端的中专底盒。 4.电缆到配电柜接线端子。 5.电工胶布及标识。 6.网格桥架铁构件。 7.镀锌管铁构件。 | 批 | 1 |
| 机房工程 | 1 | 铅酸蓄电池 | 铅酸蓄电池-12V200Ah | 节 | 64 |
| 机房工程 | 2 | 32节四层电池架 | 电池架，可放置4层2列32节200AH电池，含电池连接线，端子护罩，螺丝，数字标签， | 台 | 2 |
| 机房工程 | 3 | 壁挂式电池开关箱 | 壁挂式电池开关箱，含蓄电池组直流开关1x800A/3P，连接铜排，相间隔板，绝缘挡板 | 个 | 2 |
| 机房工程 | 4 | 弱电间塔式电源主机 | 1.输入输出方式：三进三出，200KVA塔式 2.输入电压：380V/400V/415V（线电压） 3.电池电压：±192-±264VDC（32-44节可设置），标配RS485通信卡 4.机柜进线方式：下+前进线 | 台 | 1 |
| 机房工程 | 5 | 铅酸蓄电池 | 铅酸蓄电池-12V150Ah | 节 | 120 |
| 机房工程 | 6 | 40节四层电池架 | 电池架，可放置4层2列40节150AH电池，含电池连接线，端子护罩，螺丝，数字标签 | 台 | 3 |
| 机房工程 | 7 | 壁挂式电池开关箱 | 壁挂式电池开关箱，含蓄电池组直流开关1x200A/4P，连接铜排，相间隔板，绝缘挡板 | 个 | 3 |
| 机房工程 | 8 | 消控中心塔式电源主机 | 1.输入输出方式：三进三出 2.输入电压：380V/400V/415VAC（线电压） 3.电池电压：±192-±264VDC（32-44节可设置） 4额定容量：40KVA 5标配RS485通信卡 6.塔式安装单独放置 7.机柜进线方式：下+后进线 | 台 | 1 |
| 机房工程 | 9 | 铅酸蓄电池 | 铅酸蓄电池-12V150Ah | 节 | 64 |
| 机房工程 | 10 | 40节四层电池架 | 电池架,可放置4层2列40节150AH电池，含电池连接线，端子护罩，螺丝，数字标签 | 台 | 1 |
| 机房工程 | 11 | 壁挂式电池开关箱 | 壁挂式电池开关箱，含蓄电池组直流开关2x125A/3P，连接铜排，相间隔板，绝缘挡板 | 个 | 1 |
| 机房工程 | 12 | 电池连接线 | 1.蓄电池、蓄电池间连接线。规格：WDZ-YJY-4x185+1x95 | 套 | 2 |
| 机房工程 | 13 | 电缆 | 名称：电池组-直流开关-连接线缆 规格：2x（3xWDZB-BYJ240） | 套 | 4 |
| 机房工程 | 14 | 电缆 | 规格：3xZC-BVR70/BVV70/BV70 说明：电池组－直流开关－连接线缆 | 套 | 3 |
| 机房工程 | 15 | 电缆 | 规格：3x（2xBVR120/BVV120/BV120） 说明：电池组-直流开关-连接线缆 | 套 | 1 |
| 机房工程 | 16 | 电缆 | 规格：3xZC-BVR35/BVV35/BV35 说明：电池组－直流开关－连接线缆 | 套 | 1 |
| 机房工程 | 17 | 设备承重架实施费 | 根据电池机柜尺寸等情况，用5-10#方钢/角钢/槽钢现场焊接，刷防锈漆；每个电池柜配套一套。 | 套 | 6 |
| 机房工程 | 1 | 列间空调 | 列间精密空调，变频压缩机，EC风机，风冷型，≥25.5kW制冷量，恒温恒湿，水平送风，普通冷凝器，仅含室内外机不包含辅材；前送风后回风水平送风，底接管，下出线，380V/3P/50Hz ★须提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 台 | 3 |
| 机房工程 | 2 | 列间空调 | 列间精密空调，变频压缩机，EC风机，风冷型，≥25.5kW制冷量，单冷，水平送风，普通冷凝器，仅含室内外机不包含辅材；前送风后回风水平送风，底接管，下出线，380V/3P/50Hz ★须提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 台 | 3 |
| 机房工程 | 3 | 智慧空调延长组件 | 延长组件，列间精密空调室内外机正落差≥10m或总距离≥30m时使用，单向阀，每个压机系统配置1套－微模块 | 套 | 6 |
| 机房工程 | 4 | 室外机支架、底座 | 含基础 | 批 | 6 |
| 机房工程 | 5 | 附材 | 1.铜管：60米内（落差≤10米），室内机器到室外机器连接铜管，气管φ25+液管φ16；含延长组件 2.电源控制线：室内机到外机电源控制线； 3.给排水管：空调排水和进水管道及控制阀，机房内提供进排水接口； 4.空调安装配件：铜管保温、主机固定支架、墙壁开孔及封堵处理、高空作业（如有）等； 5.制冷剂：根据空调类型和实际需求，提供相应的制冷剂； | 批 | 6 |
| 机房工程 | 6 | 空调排水堰 | 水泥浇筑排水堰（刷防水漆）或采用不锈钢接水盆，含排水管管道至机房排水接口 | 套 | 6 |
| 机房工程 | 1 | 数据中心智慧机柜 | 1.模块化专用网孔机柜，600x1200x2000mm(WxDxH),42U，黑色，单开网孔前门，双开网孔后门，含顶板、底板；不含机柜侧板，含2条85mm垂直理线板、接地组件：包含接地线6mm和19英寸安装接地铜排（截面3x15mm2）、含2套PDU支架、机柜封堵板（机柜立柱与四周的防风组件）、并柜组件前后门锁具、螺丝包，机柜具备上下进线，带4个普通运输脚轮、不含两侧侧板-微模块 ▲2.要求机柜内各带电回路以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V，50Hz正弦试验电压1min，并不出现击穿或者飞弧现象，漏电流不超过10mA。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） | 台 | 28 |
| 机房工程 | 2 | 快开盲板 | 1U免工具安装盲板，快开方式，钣金 | 个 | 280 |
| 机房工程 | 3 | 快开盲板 | 2U免工具安装盲板，快开方式，钣金 | 个 | 140 |
| 机房工程 | 4 | 智慧机柜轻载托盘 | 100kg承重开孔托盘，19"，适配600宽1100深以上机柜－微模块 | 块 | 28 |
| 机房工程 | 5 | 水平理线器 | 水平理线器，482x44x80MM | 条 | 28 |
| 机房工程 | 6 | 智慧机柜专用普通供电模块 | 基本型，32A输入，20x10A+4x16A国标输出，不含线缆，端子接入，上进线，左侧安装B，黑色 | 条 | 56 |
| 机房工程 | 7 | 工业连接器 | 工业连接器-32A－含公母头，2米电源线R/GBVV3x6 | 套 | 56 |
| 机房工程 | 8 | 智慧机柜侧板 | 内嵌式侧板，配套1200x2000mm(WxH）机柜使用 | 套 | 4 |
| 机房工程 | 9 | 智慧模块化通道天窗 | 包含冷通道天窗龙骨，抬高件，大窗，照明灯，长1200x宽600x高300mm, | 套 | 3 |
| 机房工程 | 10 | 智慧模块化通道固定玻璃天窗 | 固定天窗组件，包含冷通道天窗龙骨，抬高件，天窗，照明灯，长1200x宽300x高300mm，天窗全玻璃（不可翻转）－微模块 | 套 | 3 |
| 机房工程 | 11 | 智慧模块化通道翻转天窗 | 翻转天窗组件，包含冷通道天窗龙骨，抬高件，天窗，照明灯，长1200x宽600x高300mm，天窗全玻璃（可翻转）－微模块 | 套 | 12 |
| 机房工程 | 12 | 智慧机柜M型走线槽 | 600mm(W)x300(D)x150(H)，强弱分离，带隔板 | 套 | 12 |
| 机房工程 | 13 | 智慧机柜底部M型走线槽 | 底部M型走线槽，300mm(W)x300(D)x150(H)，强弱分离，带隔板 | 套 | 60 |
| 机房工程 | 14 | 智慧模块化通道跨通道走线桥架 | 走线桥架，适用于宽度1200宽的冷通道－微模块 | 套 | 3 |
| 机房工程 | 15 | 智慧机柜顶后挡板 | 300mm柜体后侧挡板－微模块 | 块 | 6 |
| 机房工程 | 16 | 智慧机柜顶外部挡板 | 600mm柜体顶部外侧挡板－微模块 | 块 | 30 |
| 机房工程 | 17 | 智慧模块化双通道自动平移门 | 自动平移门，双列，1200宽通道，1200深x2000高机柜，含1200深挡板与氛围灯－微模块 | 套 | 1 |
| 机房工程 | 18 | 智慧模块化双通道自动平移门 | 自动平移门，双列，1200宽通道，1200深x2000高机柜，含1200深挡板与氛围灯开32寸触摸屏孔－微模块 | 套 | 1 |
| 机房工程 | 19 | 智慧模块化通道门楣 | 智慧模块化通道门楣 | 块 | 2 |
| 机房工程 | 20 | 智慧模块化通道电源控制箱 | 动环控制电源箱，含监控主机与传感器供电电源， | 套 | 1 |
| 机房工程 | 21 | 智慧模块化通道照明灯具 | 长度300mm,RGB灯带－微模块 | 套 | 6 |
| 机房工程 | 22 | 智慧模块化通道照明灯具 | 长度600mm,RGB灯带－微模块 | 套 | 30 |
| 机房工程 | 23 | 电源控制箱 | 电源控制箱，含照明灯磁力锁背景灯电源，12V输出350W－微模块 | 套 | 2 |
| 机房工程 | 24 | 通道安装附件 | 含通道附件包：照明开关，紧急按钮，出门按钮，天窗测试按钮及配套的连接线 | 套 | 1 |
| 机房工程 | 25 | 电缆 | 规格：WDZB-YJY-5×6； 说明：用于12-25kW制冷量空调的供电电缆 | 米 | 240 |
| 机房工程 | 26 | 电缆 | 规格：WDZB-YJY-3×6； 说明：用于IT机柜的供电电缆 | 米 | 840 |
| 机房工程 | 27 | 设备承重架实施费 | 根据微模块机柜尺寸等情况，用5-10#方钢/角钢/槽钢现场焊接，刷防锈漆；每个机柜配套一套。 | 套 | 36 |
| 机房工程 | 1 | 微模块监控平台系统软件 | 动环软件-V1.0-标配功能1.权限管理2.配置管理3.系统维护4.安全管理5.数据管理6，基本告警管理7.查询报表8.工程组态9.门禁管理 | 套 | 1 |
| 机房工程 | 2 | 接入接口 | 设备接入-V1.0－不同设备单独列出，按数量计算－有介质 | 个 | 16 |
| 机房工程 | 3 | 24口千兆交换机 | 24x10/100/1000TX+ 4xSFP，交换容量：336Gbps/3.36Tbps；包转发率：87Mpps/144Mpps | 台 | 1 |
| 机房工程 | 4 | 动环监控主机 | 1.监控主机-1U机架式安装-2路220VAC/75W供电，接口：2.2xRS232+10xRS485+4xUSB+2xHDMI+2xRJ45+1个（8xDI+4xDO）扩展插卡，8GEMMC,4G内存 ▲3.主机需在高低温的环境下正常运行工作，保障机房监控工作的可靠性，（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构检测报告并加盖投标人公章。） | 台 | 1 |
| 机房工程 | 5 | 监控触摸屏 | 通道≥32英寸本地电容触摸屏，≥10点触控，分辨率≥1920x1080，无操作系统，AC220V供电，≥VGA+HDMI/DVI,USB2.0 | 套 | 1 |
| 机房工程 | 6 | 声光报警器 | 专用电子蜂鸣器，声压105db，声频1500±500Hz,60mA,DC12V-微模块 | 个 | 1 |
| 机房工程 | 7 | 红外传感器 | 通道专用红外传感器，感应范围3-5米，延时可调，DC12V输入，开关量输出－微模块 | 个 | 2 |
| 机房工程 | 8 | 绳式水浸传感器 | 绳式非定位水浸传感器，配合非定位式水浸绳用 | 个 | 6 |
| 机房工程 | 9 | 水浸探测绳 | 非定位式水浸探测绳，配合非定位水浸传感器使用（3米）－微模块 | 根 | 6 |
| 机房工程 | 10 | 温湿度传感器 | 通道专用温湿度传感器，RS485接口，带显示屏，测温范围：-20℃-70℃，测湿范围：0%～100%RH，12V接线端子供电 | 个 | 3 |
| 机房工程 | 11 | 烟雾探测器 | 通道专用光电烟感探测器，工作电压：DC12V±5%－微模块 | 个 | 3 |
| 机房工程 | 12 | 人脸识别门禁控制一体机 | 人脸识别门禁控制一体机，5英寸TP屏，宽动态双目200万摄像头－微模块 | 台 | 2 |
| 机房工程 | 13 | 摄像头 | 半球型IP摄像机，600万像素，1080P分辨率，POE供电，带一路开关量输出－微模块 | 个 | 2 |
| 机房工程 | 1 | 46寸拼接单元 | 1.46LED 液晶拼接单元，分辨率≥1920x1080、双边拼缝≤3.5mm，水平可视角度≥178°、垂直可视角度≥178°、响应时间≤8ms； 2.亮度不低于 450cd/m2，对比度不低于 1300:1，图像显示清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11 级； 3.液晶显示单元漏光度低于 0.02cd/m2； | 套 | 9 |
| 机房工程 | 2 | 拼接控制软件 | 大屏幕控制软件设计先进，能系统性管理周边设备，包括 DID 拼接单元、矩阵设备、拼接控制器等，具备拼接缩放/视频融合/漫游/开窗。 软件为 B/S 构架，Web 控制方式，为了操作的方便，大屏幕系统可以通过平板电脑、手机等手持设备作为控制终端，来实现对大屏全部的操作控制。多区域控制功能，一套大屏幕系统控制软件可以控制多套拼接屏，每个控制区域相互独立不受影响。 | 套 | 1 |
| 机房工程 | 3 | 电视屏幕墙 | 钢制电视墙，尺寸满足9台 46 寸拼接屏安装，含 LED 条屏。 | 套 | 1 |
| 机房工程 | 4 | 操作台 | 钢制平台式，4 工位。 | 套 | 1 |
| 机房工程 | 5 | 管理终端 | I5 处理器， 主频：3.2G，缓存：4M，屏幕：标准 20 寸宽屏液晶显示器/内存：8GB DDR4 /硬盘：500GB SATA 显卡：1GB 独立显卡；网卡：千兆网卡/声卡：集成声卡；光驱：DVD 刻录光驱/操作系统：操作系统/配件：原厂 USB 防水键盘、鼠标。 | 台 | 4 |
| 机房工程 | 1 | 全彩显示终端 | 1.规格尺寸：6200x2875,≥P2.5 三合一表贴全彩显示终端；含钢结构、不锈钢包边、控制系统、播放软件、亮度控制软件、电源配电系统等；每块大屏配置一套音箱系统，2 只 40W 室内音柱，1 台功放。 | 套 | 2 |
| 机房工程 | 2 | LED 工控媒体播放机 | 1.工业级硬件，内存：≥2G/硬盘：≥320G，HDMI 输出，HDMI 转 DVI 输出，标准 VGA 输出，音频输出，RS232 串口，USB 接口，增强版软件， 2.具备 1 个媒体显示端授权许可软件，具备 LED 真彩显示效果，具备高清片源播放及显示效果，任意分割画面播放，自定义模板功能。 | 套 | 2 |
| 机房工程 | 3 | 通讯线缆 | 通讯线缆按需配置 | 米 | 50 |
| 机房工程 | 4 | 安装辅材 | VGA线、音频线、HDMI 线、DVI 线、RS232 控制线等线材、辅料等，满足现场使用及系统要求。 | 批 | 1 |

附表一：原有设备清单（品牌和数量仅供参考，具体以现场实际为准）

| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | OLT光线路终端 | H3C | P3617 | 个 | 3 |
| 2 | 网络管理及认证 | H3C | AD-Campus | 台 | 1 |
| 3 | 核心交换机 | H3C | S10512X-G | 台 | 2 |
| 4 | 虚拟化集群 | 深信服 | aServer-R-2305 | 台 | 3 |
| 5 | 分布式存储 | 深信服 | aStor-1250 | 台 | 3 |
| 6 | 核心交换机 | H3C | S7503E-M | 台 | 1 |
| 视频安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理平台（含智能视觉管理平台） | H3C | R4300 G3 | 台 | 1 |
| 2 | 存储设备 | 紫光华智 | HS-US3060-C | 台 | 3 |

- 资格条件

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人（营业执照复印件）。

2.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单（网站截图）。

3.投标人须具备有效的电子与智能化工程专业承包一级资质。（须提供证书扫描件并加盖供应商公章）。