冷库改造采购需求及说明
	外形尺寸
	长、宽、高根据现场测量调整定制。

	库温要求
	2-8℃

	库板要求
	高压发泡双面彩钢聚氨酯夹芯板，面板要求附防止破坏磨损的 PVC 薄膜。 厚度≥100mm，密度40±3kg/m3，阻燃等级≥B1级（提供阻燃等级检测报告并加盖投标人公章）。彩钢板裸板 厚度 0.426mm。安装结合面不允许有外露的隔热材料，接缝采用密封胶处理。

	库门
	1.检修门：库门品牌与库板一致，大小匹配。聚氨酯整体发泡标准冷库门，半埋设计，门厚≥100mm，阻燃等级≥B1级。门框四周安装防霜加热丝。有门封装置，密封性能良好。开门方向：根据场地调整定制。


	门锁具
	1.入库门采用专用冷库门锁，可从冷库内、外均可开启。带夜光指示标识，可清晰看到防反锁开启位置。



	库体附件
	1.线管端口需密封处理，做密封和隔热保温处理。

2.冷库墙板与墙板、顶板阴角做成圆弧铝平缓过渡，保证冷库内无死角，满足卫生要求。

3.根据客户要求，安装完成后对冷库进行表面装饰


	改造安装注意事项
	施工要求：
•施工前对冷库进行旧冷库拆卸，场地清理
•制定详细的施工计划，确保疫苗存储不受影响

•施工区域设置明显的安全警示标志，围蔽进行
•作业人员需穿戴相应的防护用品

•严格遵守动火作业规定，如需动火需办理动火证

材料存储要求：

•B1级板材需存放在干燥、通风的环境中

•避免阳光直射，防止材料老化

•存储温度控制在5-35℃范围内

•材料堆放高度不宜超过2米，防止压损

施工质量控制：

•保温板拆装：专业拆卸，禁止破坏，接缝严密，错缝安装，固定牢固

•密封处理：所有接缝需进行密封，确保气密性，确保无冷桥，无渗漏
•制冷系统改造：完整保留并利用原有制冷机组（含压缩机、冷凝器）、蒸发器、控制系统及管路阀件。拆卸与保护施工前，由专业制冷工程师安全回收制冷剂，断开电源，拆卸蒸发器及敏感元件。拆卸过程中须对所有设备接口进行封堵保护，防止灰尘、水分进入系统。
•货架安装：确保垂直度和水平度符合要求
•展示玻璃窗：拆卸与保护由专业人员小心拆卸，对玻璃表面和边框采取全面保护措施（如加垫泡沫、包裹保护膜），严禁磕碰。检查密封胶条是否老化，如老化需更换为同规格的耐低温密封条。复位安装在新库板预留的对应位置，重新安装展示窗。

安装必须保证：

  • 气密性：与库板连接处无漏冷、无凝露。  

• 平整度：与库板墙面平齐，美观整洁。

•自动化传输系统：安全无伤拆解，拆卸下来的散件采取全面保护措施，严禁磕碰。复原时由专业自动化工程师指导操作。并进行调试。
系统调试要求：

•改造完成后进行气密性测试，压力降≤20Pa/h

•进行空库降温试验，从常温降至设计温度时间≤8小时

•温度均匀性测试：库内温度偏差≤2℃

•连续运行测试：满负荷运行24小时，检查系统运行状况

•自动化传输系统运行调试：传输系统满负荷运行，从叫苗到顺利取苗无故障，软件系统正常运行。
验收标准：

•材料质量：提供产品合格证、性能检测报告

•施工质量：符合相关标准和设计要求

•系统性能：冷库温度满足疫苗存储的温度、湿度要求。自动化传输设备进行调试并正常使用
•安全性能：消防、电气等安全指标符合要求



